## כללי
דו"ח תפעול חודשי
| קוד ישות: | 50
| סוג ישות: | 1
| שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
נא להקפיד למלא חודש דיווח ושנה
| חודש דיווח: | 9 |  |  |  | ראה הנחיות טכניות לממלא הדו"ח, למטה |  |  | 1 | 2007
[9 empty] | 2 | 2008
| שנה: | 2021 | [6 empty] | 3 | 2009
[9 empty] | 4 | 2010
[9 empty] | 5 | 2011
יומן אירועים: | [8 empty] | 6 | 2012
| תאריך התחלה | שעת התחלה | תאריך סיום | שעת סיום | תיאור | סיבה | אמצעים שננקטו לתיקון התקלה | יעד סילוק (שפכים/קולחים/בוצה) במהלך התקלה | 7 | 2013
[9 empty] | 8 | 2014
| 2021-01-09 | 0:00 | 9/30/2021 | 0:00 |  |  |  |  | 9 | 2015
[9 empty] | 10 | 2016
|  |  | כניסת שפכים | 820477 |  |  |  |  | 11 | 2017
[9 empty] | 12 | 2018
|  |  | קולחים להזרמה לנחל | 749475 |  |  |  |  | 13 | 2019
[9 empty] | 14 | 2020
|  |  | קולחים שלישוני להשקייה חקלאית כפר מלל | 73900 | [5 empty] | 2021
2022
|  |  | בוצה | 1027.06 | [5 empty] | 2023
2024
הנחיות טכניות לממלא הדו"ח:
1. התאים שיש למלא בהם נתונים הם התאים שאינם צבועים (צבע לבן) בלבד. אין למלא תאים אחרים או לשנות תאים.
2. אין לשנות את מבנה האקסל: עמודות, שורות וגיליונות ואין להוסיף גליונות.
כל שינוי בעיצוב או מיקום תאי הנתונים מונע את קליטת הד"ח במערכת הממוחשבת.

## נקודה א- שפכים
קוד נקודת דיגום: | 196 | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
[5 empty] | ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14 |  |  |  | ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 |  | 51 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 48 |  | 79 |  |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים |  | TDS |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | קשיות כ-CaCO3 |  | אלקליניות כ-CaCO3 |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | מוליכות חשמלית |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | [5 empty] | dS/m
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [76 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן/דרישה: ערך מירבי
תקן/דרישה: ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 6 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 24 |  | 30 |  | 30 |  | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 32169 |  |  |  | 25.8 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 7.8 |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 121 | בקטוכם | 5.5 | בקטוכם | 170 | בקטוכם | 58 | בקטוכם | 470 | בקטוכם | 140 | בקטוכם | 65.83 | בקטוכם | 43.4 | בקטוכם | 8.675 | בקטוכם | 0.3 | בקטוכם | 26 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 2.08 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | not detected | בקטוכם | 80 | בקטוכם | 1195 | בקטוכם | 206.54 | בקטוכם | 103.64 | בקטוכם | 0.3 | בקטוכם | 400 | בקטוכם | 460 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.072 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.356 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.708 | בקטוכם |  | 0.043 | בקטוכם | 1.119 | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.846 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 96.489 | בקטוכם | 36.807 | בקטוכם | 29.806 | בקטוכם | 0.115 | בקטוכם
2 |  | 31620 |  |  |  | 25.4 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 7.7 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 292 | מעבדה פנימית במט"ש | 75 | מעבדה פנימית במט"ש | 307 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 725 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 31620 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 333 | מעבדה פנימית במט"ש | 82 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 942 | מעבדה פנימית במט"ש
4 |  | 32214 | [7 empty] | 7.6
5 |  | 32185 |  |  |  | 25.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 7.8 |  | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 397 | מעבדה פנימית במט"ש | 105 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 95.97 | בקטוכם | 65 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.3 | מעבדה פנימית במט"ש | [16 empty] | 275.49 | בקטוכם
6 |  | 31620 | [7 empty] | 7.8
7 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
8 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
9 |  | 31620 | [7 empty] | 7.7
10 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
11 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
12 |  | 31780 | [7 empty] | 7.6
13 |  | 31540 | [7 empty] | 7.7
14 |  | 31718 |  |  |  | 24.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 7.7 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 365 | מעבדה פנימית במט"ש | 57 | מעבדה פנימית במט"ש | 301 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 729 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 75.3 | בקטוכם | 70 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.3 | בקטוכם | 69 | בקטוכם | [12 empty] | 207.62 | בקטוכם
15 |  | 31620 | [7 empty] | 7.8
16 |  | 31620 | [7 empty] | 7.8
17 |  | 31620 | [7 empty] | 7.8
18 |  | 31854 | [7 empty] | 7.7
19 |  | 30968 | [7 empty] | 7.7 | [15 empty] | 96.8 | בקטוכם | [20 empty] | 202.21 | בקטוכם
20 |  | 31620 | [7 empty] | 7.8
21 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
22 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
23 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
24 |  | 31620 | [7 empty] | 7.7
25 |  | 31620 | [7 empty] | 7.7
26 |  | 31620 | [7 empty] | 7.6
27 |  | 31620 | [7 empty] | 7.8
28 |  | 31620 | [7 empty] | 7.7
29 |  | 29670 |  |  |  | 24.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 7.7 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 418 | מעבדה פנימית במט"ש | 125 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 107.27 | בקטוכם | 68 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.3 | בקטוכם | 153 | בקטוכם | [12 empty] | 193.54 | בקטוכם
30 |  | 32107 |  |  |  | 24.5 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 7.6 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 385 | מעבדה פנימית במט"ש | 100 | מעבדה פנימית במט"ש | 358 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 769 | מעבדה פנימית במט"ש
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 30 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | 31620.1667 |  | #DIV/0! |  | 24.9 |  | #DIV/0! |  | 7.69 |  | 7.65 |  | 330.1429 |  | 78.5 |  | 284 |  | 58 |  | 727 |  | 140 |  | 88.234 |  | 61.6 |  | 7.7688 |  | 0.3 |  | 82.6667 |  | 0.05 |  | 2.08 |  | 0.02 |  | #DIV/0! |  | 80 |  | 1195 |  | 217.08 |  | 103.64 |  | 0.3 |  | 400 |  | 460 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.072 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.356 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.708 |  |  | 0.043 |  | 1.119 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.846 |  | 0.05 |  | 96.489 |  | 36.807 |  | 29.806 |  | 0.115 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 32214 |  | 0 |  | 25.8 |  | 0 |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 418 |  | 125 |  | 358 |  | 58 |  | 942 |  | 140 |  | 107.27 |  | 70 |  | 8.675 |  | 0.3 |  | 153 |  | 0.05 |  | 2.08 |  | 0.02 |  | 0 |  | 80 |  | 1195 |  | 275.49 |  | 103.64 |  | 0.3 |  | 400 |  | 460 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.072 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.356 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.708 |  |  | 0.043 |  | 1.119 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.846 |  | 0.05 |  | 96.489 |  | 36.807 |  | 29.806 |  | 0.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 29670 |  | 0 |  | 24.1 |  | 0 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 121 |  | 5.5 |  | 170 |  | 58 |  | 470 |  | 140 |  | 65.83 |  | 43.4 |  | 7.3 |  | 0.3 |  | 26 |  | 0.05 |  | 2.08 |  | 0.02 |  | 0 |  | 80 |  | 1195 |  | 193.54 |  | 103.64 |  | 0.3 |  | 400 |  | 460 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.072 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.356 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.708 |  |  | 0.043 |  | 1.119 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.846 |  | 0.05 |  | 96.489 |  | 36.807 |  | 29.806 |  | 0.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ב- קולחין במוצא המט"ש (hidden)
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש
[25 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [22 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 98 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 25 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8 |  | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  |  |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 1 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 2 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | יומית |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 4 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | 30 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ב- קולחין במוצא מט''ש-אימות (hidden)
קוד נקודת דיגום: |  |  |  | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש - אימות
[12 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [21 empty] | פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 16 |  | 20 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 98 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [8 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 25 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי |  |  | 8.5 | [5 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי |  |  | 6.5 |  | 0.5 | [27 empty] | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ג - קולחין להשקיה
קוד נקודת דיגום: | 197 | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ג' - קולחין המסולקים להשקיה
[5 empty] | טמפרטורה- נדרש: או מדידה רציפה או מדידות חטף | [18 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [23 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 25 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 5 | 5 | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8 |  | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 2 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | יומית |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  |  |  | 8 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | 30 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 | [19 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש | [24 empty] | 1 | בקטוכם |  |  | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
2 | [19 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [28 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
3
4
5 | [19 empty] | 2.4 | מעבדה פנימית במט"ש | [24 empty] | 1 | בקטוכם |  |  | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
6
7
8
9
10
11
12
13 | [19 empty] | 2.2 | מעבדה פנימית במט"ש | [28 empty] | 0.98 | מעבדה פנימית במט"ש
14 | [19 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [24 empty] | 1 | בקטוכם |  |  | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
15
16
17
18
19 | [19 empty] | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | [28 empty] | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 | [19 empty] | 2.3 | מעבדה פנימית במט"ש | [28 empty] | 0.89 | מעבדה פנימית במט"ש
30 | [19 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [28 empty] | 0.95 | מעבדה פנימית במט"ש
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1.9125 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1 |  | #DIV/0! |  | 1.065 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ג - קולחין להשקיה-אימות
קוד נקודת דיגום: | 198 | [8 empty] | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ג' - קולחין המסולקים להשקיה - אימות
[22 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [23 empty] | פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  |  |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 25 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | [8 empty] | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ד-קולחין המוזרמים אל הנחל
קוד נקודת דיגום: | 199 | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ד' - קולחין המוזרמים אל הנחל
[5 empty] | ניתן לבצע או פרמטר 14 או פרמטר 13 | [42 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 101 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | UVT |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | % /cm |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 |  |  | 10 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 20 | [6 empty] | 1 | 5 |  |  | 200 | 10 | 0.05 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 400 | 250 | 200 | 150 |  | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.008 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 0.05 | 0.1 |  | 0.02 |  | 2 |  | 0.2 |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  | 15 |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 800 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.01 | [7 empty] | 480 |  | 240 |  |  |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0025 |  | 0.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 3
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  |  |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 1 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 בשנה |  | 1 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 4 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 30 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 30 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 30 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 24982 | [7 empty] | 7.5 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.5 |  |  |  | 0.8 |  | 1.02 | בקטוכם | 5 | בקטוכם | 3.9 | בקטוכם | 46 | בקטוכם |  |  | 7.96 | בקטוכם | 0.3 |  | 0.05 | בקטוכם | 0.92 | בקטוכם | 0.37 | בקטוכם | 6.67 | בקטוכם | 0.562 | בקטוכם | 69 | בקטוכם | 250 | בקטוכם |  |  |  |  | 0.3 | בקטוכם | 0.5 | בקטוכם |  |  |  |  | 0.02 | בקטוכם |  |  | 1.4 |  | 1375.25 | בקטוכם | 193.36 | בקטוכם | 96.057 | בקטוכם | 0.2 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.039 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.035 | בקטוכם | 0.001 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.163 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.678 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 72.777 | בקטוכם | 29.985 | בקטוכם | 30.592 | בקטוכם | 0.031 | בקטוכם
2 |  | 24982 | [7 empty] | 7.5 |  | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.5 |  |  |  | 0.8 |  | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 33 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 0.3 | [11 empty] | 66.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [18 empty] | 1.4
3 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 0.8 |  | 0.86 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.4 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 25 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 0.4 | [31 empty] | 1.3
4 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.3
5 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.2 |  |  |  | 0.9 |  | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.2 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 9.48 |  | 0.2 |  | 0.03 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.28 | בקטוכם | 0.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 69 | בקטוכם | 62 | בקטוכם | [16 empty] | 1.3 |  |  |  | 190.11 | בקטוכם
6 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.4
7 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.4
8 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.4
9 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.3
10 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.3
11 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.3
12 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.4
13 |  | 24982 | [7 empty] | 7.5 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.5 |  |  |  | 0.8 |  | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 0.3 | [11 empty] | 66 | מעבדה פנימית במט"ש | [18 empty] | 1.3
14 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.6 |  |  |  | 0.8 |  | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 27 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 9 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.3 |  | 0.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.6 | בקטוכם | 0.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 66 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | [16 empty] | 1.3 |  |  |  | 200.93 | בקטוכם
15 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.4
16 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.4
17 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.4
18 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.4 | [31 empty] | 1.3
19 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.8 |  |  |  | 0.8 |  | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.2 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 8.92 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.3 |  | 0.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.42 | בקטוכם | 0.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 65 | בקטוכם | 110 | בקטוכם | [16 empty] | 1.3 |  |  |  | 192.71 | בקטוכם
20 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 0.8 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.3
21 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.1 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.4
22 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.1 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.4
23 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.3
24 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 0.9 | [13 empty] | 0.4 | [31 empty] | 1.4
25 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 0.8 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.4
26 |  | 24982 | [7 empty] | 7.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 0.8 | [13 empty] | 0.2 | [31 empty] | 1.3
27 |  | 24982 | [7 empty] | 7.5 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.1 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.3
28 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.1 | [13 empty] | 0.3 | [31 empty] | 1.4
29 |  | 24982 | [7 empty] | 7.6 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.2 |  |  |  | 0.9 |  | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.5 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 6.96 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.4 |  | 0.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.86 | בקטוכם | 0.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 68 | בקטוכם | 4 | בקטוכם | [16 empty] | 1.4 |  |  |  | 199.06 | בקטוכם
30 |  | 24982 | [7 empty] | 7.7 |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.5 |  |  |  | 0.9 |  | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 34 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 0.3 | [11 empty] | 64.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [18 empty] | 1.3
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 8 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 9 |  | 9 |  | 4 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 30 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | 24982 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7.6133 |  | 7.6 |  | 4.5833 |  | #DIV/0! |  | 0.94333 |  | 1.4089 |  | 3.0222 |  | 2.275 |  | 33 |  | #DIV/0! |  | 8.464 |  | 0.28333 |  | 0.216 |  | 3.216 |  | 0.354 |  | 4.894 |  | 0.3924 |  | 66.8125 |  | 85.4 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0.3 |  | 0.5 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0.02 |  | #DIV/0! |  | 1.35 |  | 1375.25 |  | 195.234 |  | 96.057 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.039 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.035 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.163 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.678 |  | 0.02 |  | 72.777 |  | 29.985 |  | 30.592 |  | 0.031 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 24982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7 |  | 7.7 |  | 5.2 |  | 0 |  | 1.2 |  | 1.8 |  | 5 |  | 3.9 |  | 46 |  | 0 |  | 9.48 |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 4.6 |  | 0.5 |  | 6.67 |  | 0.6 |  | 69 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1375.25 |  | 200.93 |  | 96.057 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.039 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.035 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.163 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.678 |  | 0.02 |  | 72.777 |  | 29.985 |  | 30.592 |  | 0.031 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 24982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 3.9 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.86 |  | 1.7 |  | 1.4 |  | 25 |  | 0 |  | 6.96 |  | 0.2 |  | 0.03 |  | 0.92 |  | 0.2 |  | 4.1 |  | 0.2 |  | 64.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 1.3 |  | 1375.25 |  | 190.11 |  | 96.057 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.039 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.035 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.163 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.678 |  | 0.02 |  | 72.777 |  | 29.985 |  | 30.592 |  | 0.031 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ד-קולחין אל הנחל-אימות
קוד נקודת דיגום: | 200 | [8 empty] | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ד' - קולחין המוזרמים אל הנחל - אימות
פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 45 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 53 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  |  |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 |  |  | 10 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 20 | [6 empty] | 1 | 5 | 200 | 10 | 0.05 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 400 | 250 | 200 | 150 |  | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.008 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 0.05 | 0.1 |  | 0.02 |  | 2 |  | 0.2 |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  | 15 |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 2 |  | 800 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.01 | [7 empty] | 480 |  | 240 |  |  |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0025 |  | 0.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 3
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | [8 empty] | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נקודה ה - בוצה בכניסה לייצוב
קוד נקודת דיגום: | 201 | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ה' - בוצה - בכניסה לתהליך ייצוב הבוצה
| קוד פרמטר: | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92
| פרמטר נמדד: | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש
| תדירות: | יומית |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 298 |  | 5.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 294
3 |  | 294
4 |  | 303
5 |  | 291
6 |  | 294
7 |  | 294
8 |  | 294
9 |  | 294
10 |  | 294
11 |  | 294
12 |  | 309
13 |  | 293 |  | 5.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 287 |  | 5.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.9 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  | 294
16 |  | 294
17 |  | 294
18 |  | 281
19 |  | 288
20 |  | 294
21 |  | 294
22 |  | 294
23 |  | 294
24 |  | 294
25 |  | 294
26 |  | 294
27 |  | 294
28 |  | 294
29 |  | 280 |  | 5.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.9 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 306
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0
ממוצע: |  | 293.8667 |  | 5.475 |  | 4.375 |  | 1.1 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 309 |  | 5.8 |  | 4.7 |  | 1.5 |  | 0
מינימום: |  | 280 |  | 5.3 |  | 3.9 |  | 0.9 |  | 0

## נקודה ו -בוצה אחרי ייצוב
קוד נקודת דיגום: | 202 | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ו' - בוצה מריאקטור עיכול אנאירובי בסיום תהליך העיכול
| קוד פרמטר: | 93 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92
| פרמטר נמדד: | קצב צריכת חמצן סגולי (SOUR) של הבוצה בסיום תהליך העיכול האירובי (רק לריאקטור אירובי) |  | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ג חמצן בשעה לגרם חומר נדיף בטמפ' של 20 מעלות צלסיוס |  | מ"ק/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש
| תדירות: | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  |  |  | 298 |  | 2.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  |  |  | 294
3 |  |  |  | 294
4 |  |  |  | 303
5 |  |  |  | 291
6 |  |  |  | 294
7 |  |  |  | 294
8 |  |  |  | 294
9 |  |  |  | 294
10 |  |  |  | 294
11 |  |  |  | 294
12 |  |  |  | 309
13 |  |  |  | 293 |  | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.8 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  |  |  | 287 |  | 3 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.9 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  |  |  | 294
16 |  |  |  | 294
17 |  |  |  | 294
18 |  |  |  | 281
19 |  |  |  | 288
20 |  |  |  | 294
21 |  |  |  | 294
22 |  |  |  | 294
23 |  |  |  | 294
24 |  |  |  | 294
25 |  |  |  | 294
26 |  |  |  | 294
27 |  |  |  | 294
28 |  |  |  | 294
29 |  |  |  | 280 |  | 2.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.9 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  |  |  | 306
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | 293.8667 |  | 2.55 |  | 1.65 |  | 0.9 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 309 |  | 3 |  | 2.1 |  | 1 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 280 |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 0.8 |  | 0

## נקודה ז - בוצה לאחר סיום טיפול
קוד נקודת דיגום: | 203 | שם מט"ש: | כפר סבא הוד השרון
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך טיפול בבוצה ולפני פינויה
[12 empty] | ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95) |  |  |  | פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'
| קוד פרמטר: | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 15 |  | 43 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 38 |  | 33 |  | 39 |  | 62 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 84 |  | 55 |  | 56 |  | 88
| פרמטר נמדד: | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | הגבה (pH) |  | קוליפורמים צואתיים |  | סלמונלה |  | ריכוז נגיפי מעיים |  | ריכוז ביצים חיות של טפילים |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | אשלגן K |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | בריום Ba |  | נתרן Na |  | בורון B |  | גופרית S |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | טון/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש |  |  |  | MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש
| תקן (מירבי): | [10 empty] | 1000 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 20 |  | 600 |  | 90 |  | 200 |  | 2500 |  | 5 |  | 400
| תדירות: | יומית |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 34265 |  | 21.7 | בקטוכם | 14.8 | בקטוכם | 6.9 | בקטוכם | [10 empty] | 11571.79 | בקטוכם | 1745.76 | בקטוכם | 4683.86 | בקטוכם | 322.556 | בקטוכם | 5 | בקטוכם | 2 | בקטוכם | 30.84 | בקטוכם | 2.519 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | 162.416 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | 2.623 | בקטוכם | 3 | בקטוכם | 950.358 | בקטוכם | 21.507 | בקטוכם | 3669.61 | בקטוכם | 1.067 | בקטוכם | 2.33 | בקטוכם | 0.1 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | 1.486 | בקטוכם | 1.007 | בקטוכם | 58.585 | בקטוכם | 14.174 | בקטוכם | 7330.38 | בקטוכם | 1161.46 | בקטוכם | 60.16 | בקטוכם | 288.274 | בקטוכם | 6.879 | בקטוכם | 1384.65 | בקטוכם
2 |  | 34235
3 |  | 34235
4 |  | 34235
5 |  | 34235
6 |  | 34235
7 |  | 34235
8 |  | 34235
9 |  | 34235
10 |  | 34235
11 |  | 34235
12 |  | 34235
13 |  | 34235 |  | 21.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 15 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.4 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 34235 |  | 21.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 13 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.5 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  | 34235
16 |  | 34235
17 |  | 34235
18 |  | 34235
19 |  | 34235
20 |  | 34235
21 |  | 34235
22 |  | 34235
23 |  | 34235
24 |  | 34235
25 |  | 34235
26 |  | 34235
27 |  | 34235
28 |  | 34235
29 |  | 34235 |  | 21.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 15 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.9 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 34235
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
ממוצע: |  | 34236 |  | 21.625 |  | 14.45 |  | 7.175 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 11571.79 |  | 1745.76 |  | 4683.86 |  | 322.556 |  | 5 |  | 2 |  | 30.84 |  | 2.519 |  | 1 |  | 162.416 |  | 1 |  | 2.623 |  | 3 |  | 950.358 |  | 21.507 |  | 3669.61 |  | 1.067 |  | 2.33 |  | 0.1 |  | 1 |  | 1.486 |  | 1.007 |  | 58.585 |  | 14.174 |  | 7330.38 |  | 1161.46 |  | 60.16 |  | 288.274 |  | 6.879 |  | 1384.65 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 34265 |  | 21.9 |  | 15 |  | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11571.79 |  | 1745.76 |  | 4683.86 |  | 322.556 |  | 5 |  | 2 |  | 30.84 |  | 2.519 |  | 1 |  | 162.416 |  | 1 |  | 2.623 |  | 3 |  | 950.358 |  | 21.507 |  | 3669.61 |  | 1.067 |  | 2.33 |  | 0.1 |  | 1 |  | 1.486 |  | 1.007 |  | 58.585 |  | 14.174 |  | 7330.38 |  | 1161.46 |  | 60.16 |  | 288.274 |  | 6.879 |  | 1384.65 |  | 0
מינימום: |  | 34235 |  | 21.4 |  | 13 |  | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11571.79 |  | 1745.76 |  | 4683.86 |  | 322.556 |  | 5 |  | 2 |  | 30.84 |  | 2.519 |  | 1 |  | 162.416 |  | 1 |  | 2.623 |  | 3 |  | 950.358 |  | 21.507 |  | 3669.61 |  | 1.067 |  | 2.33 |  | 0.1 |  | 1 |  | 1.486 |  | 1.007 |  | 58.585 |  | 14.174 |  | 7330.38 |  | 1161.46 |  | 60.16 |  | 288.274 |  | 6.879 |  | 1384.65 |  | 0

## מעבדות (hidden)
מעבדה פנימית במט"ש
אמינולאב
ארני מילר מעבדות
ביולאב
בקטוכם
הגיחון
המעבדה הטוקסיקולוגית,תה"ש
בריה"צ - ב"ש
בריה"צ - חיפה
בריה"צ - י-ם
מעבדה מרכזית לנגיפים, תה"ש
המעבדה לבדיקות מים, מקורות
בריה"צ - ת"א
המעבדה לחקר הכינרת
מיג"ל
מילודע
מעבדה להידרו-גיאוכימיה,
מעבדה לכימיה אנליטית, א"ע חדרה
מעבדת שירות השדה,
מעבדת א"ע אשדוד-יבנה
מעבדת מקורות, אילת
מעבדת מקורות, אתר אשכול
מעבדת מקורות, ראש העין
מעבדת מקורות שפד"ן
מעבדה אחרת