## כללי
דו"ח תפעול חודשי
קוד ישות:
סוג ישות:
שם מט"ש:
נא להקפיד למלא חודש דיווח ושנה
| חודש דיווח: | 4 |  |  |  | ראה הנחיות טכניות לממלא הדו"ח, למטה |  |  | 1 | 2007
[9 empty] | 2 | 2008
| שנה: | 2015 | [6 empty] | 3 | 2009
[9 empty] | 4 | 2010
[9 empty] | 5 | 2011
יומן אירועים: | [8 empty] | 6 | 2012
| תאריך התחלה | שעת התחלה | תאריך סיום | שעת סיום | תיאור | סיבה | אמצעים שננקטו לתיקון התקלה | יעד סילוק (שפכים/קולחים/בוצה) במהלך התקלה | 7 | 2013
| 2015-04-01 | 0:00 | 2015-04-30 | 0:00 | מערבלים מושבתים | בלאי | הוזמנו מערבלים חדשים. הגעה בסוף אפריל טרם הותקנו | ללא שינוי | 8 | 2014
| 2015-04-01 | 0:00 | 2015-04-30 | 0:00 | ניסוי כימיקלים להפחתת ריכוזי זרחן | ניסוי לא צלח | המט"ש חזר להוספת כימיקלים אלום סולפאט | ללא שינוי | 9 | 2015
[9 empty] | 10 | 2016
[9 empty] | 11 | 2017
[9 empty] | 12 | 2018
[9 empty] | 13 | 2019
[9 empty] | 14 | 2020
הנחיות טכניות לממלא הדו"ח:
1. התאים שיש למלא בהם נתונים הם התאים שאינם צבועים (צבע לבן) בלבד. אין למלא תאים אחרים או לשנות תאים.
2. אין לשנות את מבנה האקסל: עמודות, שורות וגיליונות ואין להוסיף גליונות.
כל שינוי בעיצוב או מיקום תאי הנתונים מונע את קליטת הד"ח במערכת הממוחשבת.

## נקודה א- שפכים
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
[5 empty] | ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14 |  |  |  | ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 |  | 51 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 48 |  | 79 |  |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים |  | TDS |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | קשיות כ-CaCO3 |  | אלקליניות כ-CaCO3 |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | מוליכות חשמלית |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | [5 empty] | dS/m
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [76 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן/דרישה: ערך מירבי
תקן/דרישה: ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 6 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 24 |  | 30 |  | 30 |  | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 23764 |  |  |  | 22.7 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 357 | מעבדה פנימית במט"ש | 89 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 29015 |  |  |  | 23.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 381 | מעבדה פנימית במט"ש | 84 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 803 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 46 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.8 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 29015
4 |  | 29015 | [103 empty] | -
5 |  | 29015
6 |  | 29015
7 |  | 29015
8 |  | 29015
9 |  | 29105
10 |  | 29015
11 |  | 26350
12 |  | 26350
13 |  | 26350 |  |  |  | 21.2 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 289 | מעבדה פנימית במט"ש | 113 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 50 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 48394 |  |  |  | 22.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 380 | מעבדה פנימית במט"ש | 106 | מעבדה פנימית במט"ש | 151 | בקטוכם | 15 | בקטוכם | 610 | בקטוכם | 80 | בקטוכם | 66.4 | בקטוכם |  |  | 7.3 | בקטוכם | 5.6 | בקטוכם | 10 | בקטוכם | 3.1 | בקטוכם | 0.1 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | [6 empty] | 145 | בקטוכם | 109.21 | בקטוכם | 0.3 > | בקטוכם |  |  |  |  | 0.05 > | בקטוכם | 0.01 > | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.154 | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.03 > | בקטוכם | 0.052 | בקטוכם | 0.304 | בקטוכם |  | 0.03 > | בקטוכם | 0.068 | בקטוכם | 0.03 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.01 > | בקטוכם | 0.03 > | בקטוכם | 0.03 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.435 | בקטוכם | 0.004 | בקטוכם | 65.492 | בקטוכם | 24.573 | בקטוכם | 23.525 | בקטוכם | 0.084 | בקטוכם
15 |  | 46434 |  |  |  | 23.5 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 334 | מעבדה פנימית במט"ש | 97 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  | 27402 |  |  |  | 23.7 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 319 | מעבדה פנימית במט"ש | 86 | מעבדה פנימית במט"ש | 363 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 828 | מעבדה פנימית במט"ש
17 |  | 29015 |  |  |  | 22.9 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 366 | מעבדה פנימית במט"ש | 91 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1049 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 61.5 | בקטוכם | [6 empty] | 105 | בקטוכם
18 |  | 27297
19 |  | 27521 |  |  |  | 22.8 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 237 | מעבדה פנימית במט"ש | 64 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 434 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 25720 |  |  |  | 23.4 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 379 | מעבדה פנימית במט"ש | 86 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 49 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.8 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 25275 |  |  |  | 22.9 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 275 | מעבדה פנימית במט"ש | 65 | מעבדה פנימית במט"ש | 300 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 817 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 29015 |  |  |  | 23.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 635 | מעבדה פנימית במט"ש | 150 | מעבדה פנימית במט"ש
23 |  | 29015
24 |  | 29015
25 |  | 26341
26 |  | 26352
27 |  | 27509 |  |  |  | 23.7 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 318 | מעבדה פנימית במט"ש | 61 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 52 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  | 27389 |  |  |  | 24.8 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 260 | מעבדה פנימית במט"ש | 53 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 906 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 60 | בקטוכם | [6 empty] | 55 | בקטוכם
29 |  | 27512 |  |  |  | 25.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 269 | מעבדה פנימית במט"ש | 48 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 27297 |  |  |  | 24.6 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 383 | מעבדה פנימית במט"ש | 69 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 843 | מעבדה פנימית במט"ש
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 3 |  | 1 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | 29018.0667 |  | #DIV/0! |  | 23.3333 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7.6067 |  | 345.4667 |  | 84.1333 |  | 271.3333 |  | 15 |  | 786.25 |  | 80 |  | 62.6333 |  | 49.25 |  | 7.18 |  | 5.6 |  | 56.6667 |  | 3.1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 145 |  | 109.21 |  | 0.3 > |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0.05 > |  | 0.01 > |  | 0.03 |  | 0.05 > |  | 0.05 > |  | 0.154 |  | 0.05 > |  | 0.03 > |  | 0.052 |  | 0.304 |  |  | 0.03 > |  | 0.068 |  | 0.03 > |  | 0.05 > |  | 0.01 > |  | 0.03 > |  | 0.03 > |  | 0.05 > |  | 0.435 |  | 0.004 |  | 65.492 |  | 24.573 |  | 23.525 |  | 0.084 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 48394 |  | 0 |  | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7 |  | 635 |  | 150 |  | 363 |  | 15 |  | 1049 |  | 80 |  | 66.4 |  | 52 |  | 7.5 |  | 5.6 |  | 105 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 145 |  | 109.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0.154 |  | 0 |  | 0 |  | 0.052 |  | 0.304 |  |  | 0 |  | 0.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.435 |  | 0.004 |  | 65.492 |  | 24.573 |  | 23.525 |  | 0.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 23764 |  | 0 |  | 21.2 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5 |  | 237 |  | 48 |  | 151 |  | 15 |  | 434 |  | 80 |  | 60 |  | 46 |  | 6.8 |  | 5.6 |  | 10 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 145 |  | 109.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0.154 |  | 0 |  | 0 |  | 0.052 |  | 0.304 |  |  | 0 |  | 0.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.435 |  | 0.004 |  | 65.492 |  | 24.573 |  | 23.525 |  | 0.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ב- קולחין במוצא המט"ש
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש
[25 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [22 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 98 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 25 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8 |  | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  |  |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 1 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 2 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | יומית |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 4 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | 30 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ב- קולחין במוצא מט''ש-אימות
קוד נקודת דיגום: |  |  |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש - אימות
[12 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [21 empty] | פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 16 |  | 20 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 98 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [8 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 25 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי |  |  | 8.5 | [5 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי |  |  | 6.5 |  | 0.5 | [27 empty] | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ג - קולחין להשקייה
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ג' - קולחין המסולקים להשקיה
[5 empty] | טמפרטורה- נדרש: או מדידה רציפה או מדידות חטף | [18 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [23 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 25 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 5 | 5 | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8 |  | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 2 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | יומית |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  |  |  | 8 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | 30 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 | [19 empty] | 5.7 | מעבדה פנימית במט"ש
2 | [19 empty] | 5.3 | מעבדה פנימית במט"ש
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | [19 empty] | 3.4 | מעבדה פנימית במט"ש
13 | [19 empty] | 3.8 | מעבדה פנימית במט"ש
14 | [19 empty] | 3.6 | מעבדה פנימית במט"ש
15 | [19 empty] | 3.7 | מעבדה פנימית במט"ש
16 | [19 empty] | 2.5 | מעבדה פנימית במט"ש
17
18
19 | [19 empty] | 3.9 | מעבדה פנימית במט"ש
20 | [19 empty] | 3.5 | מעבדה פנימית במט"ש
21 | [19 empty] | 3.8 | מעבדה פנימית במט"ש
22 | [19 empty] | 2.9 | מעבדה פנימית במט"ש
23
24
25
26 | [19 empty] | 3.3 | מעבדה פנימית במט"ש
27 | [19 empty] | 6 | מעבדה פנימית במט"ש
28 | [19 empty] | 5.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [24 empty] | 1 > | בקטוכם |  |  | 0.97 | מעבדה פנימית במט"ש
29 | [19 empty] | 4.8 | מעבדה פנימית במט"ש
30 | [19 empty] | 5.8 | מעבדה פנימית במט"ש
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 4.2312 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0.97 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ג - קולחין להשקיה-אימות
קוד נקודת דיגום: | [9 empty] | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ג' - קולחין המסולקים להשקיה - אימות
[22 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [23 empty] | פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  |  |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 25 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | [8 empty] | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ד-קולחין המוזרמים אל הנחל
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ד' - קולחין המוזרמים אל הנחל
[5 empty] | ניתן לבצע או פרמטר 14 או פרמטר 13 | [40 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 |  |  | 10 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 20 | [6 empty] | 1 | 5 | 200 | 10 | 0.05 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 400 | 250 | 200 | 150 |  | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.008 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 0.05 | 0.1 |  | 0.02 |  | 2 |  | 0.2 |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  | 15 |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 2 |  | 800 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.01 | [7 empty] | 480 |  | 240 |  |  |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0025 |  | 0.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 3
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 1 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 בשנה |  | 1 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 4 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 30 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 30 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 30 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 28508 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.2 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 28508 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.2 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 47 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 0.05 | מעבדה פנימית במט"ש | 7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 28508
4 |  | 28508
5 |  | 28508
6 |  | 28508
7 |  | 28508
8 |  | 28508
9 |  | 28508
10 |  | 28508
11 |  | 28508
12 |  | 28508 | [17 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.1 | מעבדה פנימית במט"ש
13 |  | 28508 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 0.03 | מעבדה פנימית במט"ש | 9.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.2 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 28508 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.75 | בקטוכם | 5 > | בקטוכם | 0.5 > | בקטוכם | 46 | בקטוכם |  |  | 16.528 | בקטוכם |  |  | 0.05 > | בקטוכם | 4.2 | בקטוכם | 0.036 | בקטוכם | 12.3 | בקטוכם | 5.2 | בקטוכם | 1 > | בקטוכם |  |  |  |  | 0.3 > | בקטוכם | 0.2 | בקטוכם | [10 empty] | 973 | בקטוכם | 130 | בקטוכם | 93 | בקטוכם | 0.2 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.01 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם |  |  | 0.02 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 0.058 | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 0.01 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.05 > | בקטוכם | 0.354 | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 54.5 | בקטוכם | 22.4 | בקטוכם | 22.6 | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם
15 |  | 28508 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  | 28508 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 41 | מעבדה פנימית במט"ש
17 |  | 28508 | [17 empty] | 0.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.8 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
18 |  | 28508
19 |  | 28508 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 5 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 34 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 28508 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.9 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 0.08 | מעבדה פנימית במט"ש | 12.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.5 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 28508 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | 46 | מעבדה פנימית במט"ש | [16 empty] | 5 | בקטוכם
22 |  | 28508 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.8 | מעבדה פנימית במט"ש
23 |  | 28508
24 |  | 28508
25 |  | 28508
26 |  | 28508 | [17 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 28508 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 0.07 | מעבדה פנימית במט"ש | 10.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  | 28508 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 40 | מעבדה פנימית במט"ש | [16 empty] | 1 | בקטוכם
29 |  | 28508 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.7 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 28508 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 33 | מעבדה פנימית במט"ש
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | 28508 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7.6929 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1.1382 |  | 2.3313 |  | 1.5 |  | 38.625 |  | #DIV/0! |  | 16.528 |  | #DIV/0! |  | 1.1 |  | 4.2 |  | 0.0532 |  | 10.38 |  | 2.92 |  | 3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0.3 > |  | 0.2 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 973 |  | 130 |  | 93 |  | 0.2 > |  | 0.05 > |  | 0.01 > |  | 0.02 > |  | 0.02 > |  | 0.05 > |  | 0.02 > |  | #DIV/0! |  | 0.02 > |  | 0.05 > |  | 0.05 > |  | 0.02 > |  | 0.058 |  | 0.02 > |  | 0.02 > |  | 0.01 > |  | 0.02 > |  | 0.05 > |  | 0.05 > |  | 0.354 |  | 0.02 > |  | 54.5 |  | 22.4 |  | 22.6 |  | 0.02 > |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 28508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 |  | 5 |  | 2 |  | 47 |  | 0 |  | 16.528 |  | 0 |  | 1.3 |  | 4.2 |  | 0.08 |  | 12.4 |  | 5.2 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 973 |  | 130 |  | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.354 |  | 0 |  | 54.5 |  | 22.4 |  | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 28508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 |  | 22 |  | 0 |  | 16.528 |  | 0 |  | 1 |  | 4.2 |  | 0.03 |  | 7 |  | 1.1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 973 |  | 130 |  | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.354 |  | 0 |  | 54.5 |  | 22.4 |  | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ד-קולחין אל הנחל-אימות
קוד נקודת דיגום: | [9 empty] | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ד' - קולחין המוזרמים אל הנחל - אימות
פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 45 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 53 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  |  |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 |  |  | 10 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 20 | [6 empty] | 1 | 5 | 200 | 10 | 0.05 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 400 | 250 | 200 | 150 |  | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.008 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 0.05 | 0.1 |  | 0.02 |  | 2 |  | 0.2 |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  | 15 |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 2 |  | 800 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.01 | [7 empty] | 480 |  | 240 |  |  |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0025 |  | 0.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 3
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | [8 empty] | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ממוצע
נתוני ספיקות
[5 empty] | ספיקה כוללת במד פרשל למכון (מ"ק) |  |  | 870450
[5 empty] | ספיקה ממוצעת יומית (מק"י) |  |  | 29015
[5 empty] | השקיה בקולחים כפר מלל (מ"ק/חודש) |  |  | 15200
[5 empty] | העברה לרשות נחל הירקון |  |  | 855250
[5 empty] | פינוי בוצה (טון/חודש) |  |  | 907.5
תוצאות בדיקות של פרמטרים עיקריים
שפכים גולמיים | [5 empty] | קולחים שלישונים להזרמה לנחל
Parameter | units | Average | Max | Min | מספר דיגומים | Parameter | Units | Average | Max | Min | מספר דיגומים
BOD | mg/l | 271.3333 | 363 | 151 | 3 | BOD | mg/l | 1.5 | 2 | 1 | 2
COD | mg/l | 786.25 | 1049 | 434 | 8 | COD | mg/l | 38.625 | 47 | 22 | 8
NH4 | mg/l | 49 | 52 | 46 | 4 | NH4-N | mg/l | 1.1 | 1.3 | 1 | 4
P | mg/l | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 5 | P | mg/l | 2.92 | 5.2 | 1.1 | 5
TSS105 | mg/l | 345.4667 | 635 | 237 | 15 | TSS105 | mg/l | 2.3313 | 5 | 0.9 | 16
TSS550 | mg/l | 84.1333 | 150 | 48 | 15 | UVT | %/cm | 63.6 | 67.6 | 58.8 | 3
[6 empty] | TUR | NTU | 1.1 | 1.75 | 0.8 | 17
בוצה לאחר מסמיך | [5 empty] | בוצה מיוצבת לפני סחיטה
Parameter | units | Average | Max | Min | מספר דיגומים | Parameter | units | Average | Max | Min
TSS | % | 4.6222 | 6.5 | 2.7 | 9 | TSS | mg/l | 2.6889 | 3.3 | 2.3
VSS | % | 3.5111 | 5.4 | 1 | 9 | VSS | mg/l | 1.6667 | 2 | 1.3
בוצה מיוצבת לאחר סחיטה
[6 empty] | Parameter | units | Average | Max | Min
[6 empty] | TSS | mg/l | 22.0111 | 22.9 | 21
[6 empty] | VSS | mg/l | 14.875 | 16 | 14
בדיקות מיקרוביולוגיה בקולחים להשקיה כפר מלל | [5 empty] | בדיקות מיקרוביולוגיה בקולחים לפני ואחרי UV
תאריך דיגום | נקודת דיגום | Parameter | units | תוצאה | כלור כללי | תאריך דיגום | נקודת דיגום | Parameter | units | תוצאה
28.04.15 | ברז | Coliforms | cfu/100ml | < 1 | 0.97 | 14.04.15 | לפני | Coliforms | cfu/100ml | 4500
[7 empty] | אחרי | Coliforms | cfu/100ml | < 1
[6 empty] | 21.04.15 | לפני | Coliforms | cfu/100ml | 7300
[7 empty] | אחרי | Coliforms | cfu/100ml | 5
[6 empty] | 28.04.15 | לפני | Coliforms | cfu/100ml | 1900
[7 empty] | אחרי | Coliforms | cfu/100ml | 1
[7 empty] | לפני | Coliforms | cfu/100ml
[7 empty] | אחרי | Coliforms | cfu/100ml

## נקודה ה - בוצה בכניסה לייצוב
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ה' - בוצה - בכניסה לתהליך ייצוב הבוצה
| קוד פרמטר: | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92
| פרמטר נמדד: | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש
| תדירות: | יומית |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 287 |  | 5.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.8 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 319
3 |  | 319
4 |  | 319
5 |  | 319
6 |  | 319
7 |  | 319
8 |  | 319
9 |  | 319
10 |  | 319
11 |  | 315
12 |  | 226
13 |  | 298 |  | 2.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 256 |  | 5.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  | 402 |  | 4 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.6 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  | 310
17 |  | 319
18 |  | 327
19 |  | 324
20 |  | 323 |  | 5.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 281 |  | 3.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.7 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 319
23 |  | 319
24 |  | 319
25 |  | 319
26 |  | 288
27 |  | 266 |  | 5.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  | 263 |  | 3.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.8 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  | 262 |  | 6.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 5.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 327
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 0
ממוצע: |  | 307.3667 |  | 4.6222 |  | 3.5111 |  | 1.0667 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 402 |  | 6.5 |  | 5.4 |  | 1.7 |  | 0
מינימום: |  | 226 |  | 2.7 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0

## נקודה ו -בוצה אחרי ייצוב
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ו' - בוצה מריאקטור עיכול (אירובי או אנאירובי) בסיום תהליך העיכול
| קוד פרמטר: | 93 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92
| פרמטר נמדד: | קצב צריכת חמצן סגולי (SOUR) של הבוצה בסיום תהליך העיכול האירובי (רק לריאקטור אירובי) |  | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ג חמצן בשעה לגרם חומר נדיף בטמפ' של 20 מעלות צלסיוס |  | מ"ק/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש
| תדירות: | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  |  |  | 287 |  | 3.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  |  |  | 319
3 |  |  |  | 319
4 |  |  |  | 319
5 |  |  |  | 319
6 |  |  |  | 319
7 |  |  |  | 319
8 |  |  |  | 319
9 |  |  |  | 319
10 |  |  |  | 319
11 |  |  |  | 315
12 |  |  |  | 226
13 |  |  |  | 298 |  | 2.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  |  |  | 256 |  | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  |  |  | 402 |  | 2.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  |  |  | 310
17 |  |  |  | 319
18 |  |  |  | 327
19 |  |  |  | 324
20 |  |  |  | 323 |  | 2.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  |  |  | 281 |  | 2.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  |  |  | 319
23 |  |  |  | 319
24 |  |  |  | 319
25 |  |  |  | 319
26 |  |  |  | 288
27 |  |  |  | 266 |  | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.9 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  |  |  | 263 |  | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  |  |  | 262 |  | 2.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.8 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  |  |  | 327
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 30 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | 307.3667 |  | 2.6889 |  | 1.6667 |  | 1.0222 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 402 |  | 3.3 |  | 2 |  | 1.3 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 226 |  | 2.3 |  | 1.3 |  | 0.8 |  | 0

## נקודה ז - בוצה לאחר סיום טיפול
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך טיפול בבוצה ולפני פינויה
[12 empty] | ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95) |  |  |  | פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'
| קוד פרמטר: | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 15 |  | 43 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 38 |  | 33 |  | 39 |  | 62 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 84 |  | 55 |  | 56 |  | 88
| פרמטר נמדד: | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | הגבה (pH) |  | קוליפורמים צואתיים |  | סלמונלה |  | ריכוז נגיפי מעיים |  | ריכוז ביצים חיות של טפילים |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | אשלגן K |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | בריום Ba |  | נתרן Na |  | בורון B |  | גופרית S |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | טון/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש |  |  |  | MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש
| תקן (מירבי): | [10 empty] | 1000 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 20 |  | 600 |  | 90 |  | 200 |  | 2500 |  | 5 |  | 400
| תדירות: | יומית |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 30251 |  | 22.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.2 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 30251
3 |  | 30251
4 |  | 30251
5 |  | 30251
6 |  | 30251
7 |  | 30251
8 |  | 30251
9 |  | 30251
10 |  | 30251
11 |  | 30251
12 |  | 30251
13 |  | 30251 |  | 21.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 30251 |  | 21.7 | בקטוכם | [6 empty] | 110000 | בקטוכם | [6 empty] | 58461 | בקטוכם | 10870 | בקטוכם | 21735 | בקטוכם | 831 | בקטוכם | < 5 | בקטוכם | < 2 | בקטוכם | 142 | בקטוכם | 12.5 | בקטוכם | 16 | בקטוכם | 919 | בקטוכם | < 2 | בקטוכם | 13 | בקטוכם | 14.8 | בקטוכם | 3606 | בקטוכם | 129 | בקטוכם | 11741 | בקטוכם | 5.8 | בקטוכם | 9 | בקטוכם | < 0.1 | בקטוכם | 1.7 | בקטוכם | 2.7 | בקטוכם | < 4 | בקטוכם | 227 | בקטוכם | 33 | בקטוכם | 32187 | בקטוכם | 4697 | בקטוכם | 263 | בקטוכם | 796 | בקטוכם | 36 | בקטוכם | 8089 | בקטוכם
15 |  | 30251 |  | 22.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 15 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.4 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  | 30251
17 |  | 30251
18 |  | 30251
19 |  | 30251
20 |  | 30251 |  | 22.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 16 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.7 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 30251 |  | 22.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 16 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.9 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 30251
23 |  | 30251
24 |  | 30251
25 |  | 30251
26 |  | 30251
27 |  | 30251 |  | 21 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 7 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  | 30251 |  | 21.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 15 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.8 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  | 30251 |  | 21.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 15 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.8 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 30251
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
ממוצע: |  | 30251 |  | 22.0111 |  | 14.875 |  | 7.175 |  | #DIV/0! |  | 110000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 58461 |  | 10870 |  | 21735 |  | 831 |  | 5 > |  | < 2 |  | 142 |  | 12.5 |  | 16 |  | 919 |  | 2 > |  | 13 |  | 14.8 |  | 3606 |  | 129 |  | 11741 |  | 5.8 |  | 9 |  | 0.1 > |  | 1.7 |  | 2.7 |  | 4 > |  | 227 |  | 33 |  | 32187 |  | 4697 |  | 263 |  | 796 |  | 36 |  | 8089 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 30251 |  | 22.9 |  | 16 |  | 8.2 |  | 0 |  | 110000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58461 |  | 10870 |  | 21735 |  | 831 |  | 0 |  | 0 |  | 142 |  | 12.5 |  | 16 |  | 919 |  | 0 |  | 13 |  | 14.8 |  | 3606 |  | 129 |  | 11741 |  | 5.8 |  | 9 |  | 0 |  | 1.7 |  | 2.7 |  | 0 |  | 227 |  | 33 |  | 32187 |  | 4697 |  | 263 |  | 796 |  | 36 |  | 8089 |  | 0
מינימום: |  | 30251 |  | 21 |  | 14 |  | 6.7 |  | 0 |  | 110000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58461 |  | 10870 |  | 21735 |  | 831 |  | 0 |  | 0 |  | 142 |  | 12.5 |  | 16 |  | 919 |  | 0 |  | 13 |  | 14.8 |  | 3606 |  | 129 |  | 11741 |  | 5.8 |  | 9 |  | 0 |  | 1.7 |  | 2.7 |  | 0 |  | 227 |  | 33 |  | 32187 |  | 4697 |  | 263 |  | 796 |  | 36 |  | 8089 |  | 0

## מעבדות (hidden)
מעבדה פנימית במט"ש
אמינולאב
ארני מילר מעבדות
ביולאב
בקטוכם
הגיחון
המעבדה הטוקסיקולוגית,תה"ש
בריה"צ - ב"ש
בריה"צ - חיפה
בריה"צ - י-ם
מעבדה מרכזית לנגיפים, תה"ש
המעבדה לבדיקות מים, מקורות
בריה"צ - ת"א
המעבדה לחקר הכינרת
מיג"ל
מילודע
מעבדה להידרו-גיאוכימיה,
מעבדה לכימיה אנליטית, א"ע חדרה
מעבדת שירות השדה,
מעבדת א"ע אשדוד-יבנה
מעבדת מקורות, אילת
מעבדת מקורות, אתר אשכול
מעבדת מקורות, ראש העין
מעבדת מקורות שפד"ן
מעבדה אחרת