פלגי שרון- תאגיד מים וביוב

מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור- יגאל בע"מ

**מכרז מס' 12/2024**

**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.**

**מסמך א' – חוברת תנאי המכרז**

**מהדורה: יולי 2024**

לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

| - | פרסום המכרז | * \_ | 16.7.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | מפגש וסיור קבלנים (חובה) | - | 24.7.24 בשעה 14:00 |
| - | מועד אחרון לשאלות הבהרה | - | 29.7.24 בשעה 13:00 |
| - | מועד אחרון להגשת הצעות | - | 7.8.24 בשעה 13:00 |

פלגי שרון- תאגיד מים וביוב

מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור- יגאל בע"מ

**מכרז פומבי מס' 12/2024**

**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.**

**רשימת המסמכים המצורפים למכרז**

| **שם המסמך** | עמוד |
| --- | --- |
| * **מסמך א' - חוברת תנאי המכרז - תנאים להשתתפות במכרז** |  |
| * **נספח 1 - טופס פרופיל המציע** |  |
| * **נספח 2 – הצהרת המציע** |  |
| * **נספח 3 – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות** |  |
| * **נספח 4 – נוסח ערבות המכרז** |  |
| * **נספח 5 – אישור עורך דין** |  |
| * **נספח 6 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים** |  |
| * **נספח 7 – הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"** |  |
| * **נספח 8 – תצהיר להוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף** |  |
| * **נספח 8.1. – אישור להוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף** |  |
| * **נספח 9 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז** |  |
| * **נספח 10 - תצהיר בדבר מצב המציע** |  |
| * **נספח 11 – תצהיר העדר הרשעות** |  |
| * **נספח 12 – תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים** |  |
| * **נספח 13 - תצהיר על העדר קרבה לעובד החברה ו/או עובד עירייה או חבר נבחר ציבור** |  |
| * **נספח 14 – נספח אמות מידה לניקוד איכות** |  |
| * **מסמך ב' – הסכם** |  |
| * **נספח א' - כתב ההצעה / טופס הצעת הקבלן** |  |
| * **נספח ב' - נוסח ערבות בנקאית ביצוע** |  |
| * **נספח ג'- מפרט טכני מיוחד** |  |
| * **נספח ד' – נספח בטיחות** |  |
| * **נספח ה' – נספח תנאים כלליים לביטוח** |  |
| * **נספח ה' (1) - אישור ביטוחי הקבלן** |  |
| * **נספח ה' (2) - הצהרת פטור מאחריות לנזקים** |  |
| * **נספח ה'(3) - בוטל** |  |
| * **נספח ו' – נספח קנסות** |  |

פלגי שרון- תאגיד מים וביוב

מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור- יגאל בע"מ

**מכרז מס' 12/2024**

**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.**

**מסמך א' – חוברת תנאי המכרז**

# **מבוא**

## **כללי**

תאגיד המים והביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ (להלן: "**התאגיד/החברה**") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בחוזה להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציונייםבאתרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' לחוזה ההתקשרות בהתאם לתנאי מכרז זה (להלן: "**המכרז**").

מובהר למען הסר ספק :

**"המערכת/ מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים "** תכלול את כל המכשיר/ים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים באתרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' לחוזה ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, הכוללים חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar בלבד, מערכת לאספקת אנרגיה, רכיבי חומרה ותוכנה המשולבים וקשורים למכשירי המדידה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים מהמכשיר/ים ו\או אליו/אליהם אל ו/או מ- תוכנת הספק שתותקן במערכת הבקרה של החברה שבמשרדי החברה.

**מכשיר למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציונים- מכשיר הכולל במבנה אחוד:** חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar בלבד, מערכת לאספקת אנרגיה, רכיבי חומרה ותוכנה המשולבים וקשורים למכשיר המדידה ו\או הנדרשים לפעולתו התקינה ולשידור הנתונים ממכשיר המדידה ו\או אליו**.**

## **מטרת המכרז**

### מטרת החברה במכרז זה, הינה להתקשר עם קבלן, בחוזה להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת קבע למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציונייםבאתרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' לחוזה ההתקשרות (להלן: "**האתרים")** ולביצוע מכלול השירותים, המפורטים במפרט הטכני באתרים המפורטים במפרט הטכני.

### חוזה ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא אשר יחתם עם המציע הזוכה יחשב כחוזה שירותים למשך תקופת ההתקשרות המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדים, המתבסס על מחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) למדי הספיקה בטופס ההצעה למכרז המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות והמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, שיותקנו באתרים המפורטים במפרט הטכני והכוללים את כל העבודות ו/או המוצרים ו/או הציוד המפורטים במפרט הטכני הנדרשים לפעולה רצופה ותקינה של המערכת.

## מובהר למען הסר ספק כי למשך כל תקופת ההתקשרות, ימשיכו המחירים המפורטים בכתב ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות, לעמוד בתוקפן והם יעודכנו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות בלבד.

## המכרז הינו על מחיר ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של המערכת המורכב מסיכום מחירי ההשכרה החודשיים בשיטת החכר (ליסינג) למדי הספיקה בטופס ההצעה למכרז המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, כפול מספר החודשים (120) בתקופת ההשכרה (להלן: "**מחיר הליסינג**").

## החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה להזמין מפעם לפעם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, במשך תקופת ההתקשרות התקנה של מדי ספיקה נוספים ומחיר הליסינג יעודכן בהתאם למחיר המד שהותקן כפי המפורט בכתב ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות לאחר הצמדה כמפורט בחוזה ההתקשרות.

## **תקופת התקשרות**

### **תקופת ההתקשרות** הינה מיום חתימת חוזה ההתקשרות ועד לתום תקופת ההשכרה.

### **תקופת ההשכרה** תהא לתקופה של 10 שנים מיום תום תקופת ההרצה כהגדרתה להלן.

### **תקופת התארגנות תהא** תקופה שלא תעלה על 100 ימים מיום חתימת חוזה ההתקשרות בה יפעל המציע הזוכה כמפורט להלן:

#### בתוך 30 ימים מיום חתימת החוזה יפעל המציע הזוכה לביצוע של כל העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת אשר תכלול בשלב זה רק שני (2) מדי ספיקה וכן ידאג המציע הזוכה לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים להפעלת המערכת בין על פי דין ובין על פי חוזה ההתקשרות ו/או נספחיו. שתי (2) מדי הספיקה יותקנו בשני (2) אתרים שייקבעו על ידי החברה ויופעלו למשך שבוע רצוף.

#### במידה והחברה תכתיר את פעילות המערכת בהצלחה ותוציא אישור בכתב למציע הזוכה, יבצע המציע הזוכה בתוך 60 ימים את כל העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה של חמשת (5) מדי הספיקה הנותרים חמשת האתרים הנוספים המפורטים במפרט הטכני ויבצע את כל העבודות הנדרשות לשם הפעלה של המערכת אשר תכלול בשלב זה את כל שבעת (7) מדי הספיקה לרבות קבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים להפעלת המערכת בין על פי דין ובין על פי חוזה ההתקשרות ו/או נספחיו.

#### לא הוציאה החברה אישור בכתב למציע הזוכה על הצלחת פעילות המערכת, על אף האמור בסעיף 1.6.1 לעיל, תהא רשאית החברה להביא את חוזה ההתקשרות לידי ביטול לאלתר.

#### בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם ביטול חוזה ההתקשרות.

#### **מובהר ומודגש מפורשות, כי עיכוב בתחילת ביצוע העבודות** הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת **עלול לגרום נזק לחברה**. לפיכך, מהסיבה המנויה לעיל, הרי שכל איחור בהשלמת העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת עלול אף הוא לגרום נזק כבד לחברה.

#### משכך, מייחסת החברה חשיבות מכרעת לעמידה בלוח הזמנים שנקבע לצורך תקופת ההתארגנות שהינו קשיח לחלוטין. אי עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת יגרור אחריו הטלת פיצויים על המציע הזוכה .

### **תקופת ההרצה**– תהא תקופת בת חודשיים (2) שתחל עם סיום תקופת ההתארגנות או התקנת כלל מדי הספיקה באתרים וחיבורם לתוכנת הספק במערכת הבקרה של החברה, המוקדם מביניהם, בה תבחן החברה את עמידת המערכת בדרישות החברה, כולל שידור הנתונים למערכת הפיקוד והבקרה של החברה.

## מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש החברה בלשון זו כדי להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.

## אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עם מציע כלשהו. ההתקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת מכרזים של החברה .

## על המציע לשים לב לכל דרישות החוזה והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בחוזה או בנספחים ( בין אם צורפו או לא צורפו) גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו ואו היכרותו ואו ידיעתו בפסקה הרלוונטית.

## תשומת לב המציעים מופנית להוראות הקבועות בסעיף 4 להלן, המפרטת את אופן הגשת הצעת המחיר.

## על המציע לשים לב לכל דרישות החוזה והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בחוזה או בנספחיו (בין אם צורפו או לא צורפו) גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו ו/או אי היכרותו ו/או אי ידיעתו בפסקה הרלוונטית.

## מובהר בזאת כי מחיר הליסינג המוצע לצורך ביצוע השירותים ועבודות נשוא מכרז זה יכלול:

### כל הוצאות שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע השירותים ו/או עבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא.

### כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע ייצור אספקה והתקנה של האלמנטים הנדרשים לביצוע השירותים והעבודות ע"פ חוזה ההתקשרות ונספחיו.

### תיאום, ככל הנדרש בין על פי דין ובין על פי חוזה ההתקשרות ו/או נספחיו, עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלוויזיה בכבלים וכיוצ"ב,.

### אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.

### אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתרים, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע שירותים ו/או עבודות ו/או תקופת ההתקשרות.

### הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה או למרחק סביר מאתר עבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה ומהם.

### אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי שירותים ו/או עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם לחברה.

### כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל שירות ו/או עבודה לפי הנדרש על פי חוזה ההתקשרות והמפרט הטכני, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע השירותים ו/או העבודה.

### כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם.

### ניקוי אתרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם.

### דמי בדיקות

### דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים מכל סוג שהוא.

### הוצאות הכרוכות באספקת תוכנה וחיבור למערכת הבקרה של החברה .

### כל הוצאות בגין הוראות המפרט טכני, מכון התקנים הישראלי, דרישות הביצוע, טיב הביצוע , הנחיות משרד הבריאות, הנחיות המשרד לאיכות הסביבה או כל גוף סטטוטורי אחר לרבות עיריית כפר סבא ו/או עיריית הוד השרון.

### הוצאות בגין עריכת תיקי מתקן, אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.

### כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכמי ההתקשרות ונספחיהם.

### כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם הפעלת המערכת למשך תקופת ההתקשרות .

### רווחי הקבלן.

### כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ( בין אם צורפו או לא צורפו) ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.

### מתן אחריות על ציוד/מוצר ו/או לעבודות בהתאם למוגדר במסמכי המכרז .

### מחירי מדי הספיקה המפורטים בכתב ההצעה ואשר מרכיבים את מחיר הליסינג, יהיו סופיים ויכללו את כל ההוצאות והעלויות הקשורות לביצוע השירותים והעבודות הנדרשות להפעלה רציפה ויעילה של המערכת, ללא יוצא מן הכלל, בין אם פורטו במסמכי המכרז ובין אם לאו.

### מחירי מדי הספיקה המפורטים בכתב ההצעה ואשר מרכיבים את מחיר הליסינג הינם ללא מע"מ. מע"מ, בשיעורו החוקי במועד הרלוונטי, יתווסף למחיר הליסינג וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

## **לוחות זמנים**

## לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

| - | פרסום המכרז | * \_ | 16.7.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | מפגש וסיור קבלנים (**חובה**) | - | 24.7.24 בשעה 14:00 |
| - | מועד אחרון לשאלות הבהרה | - | 29.7.24 בשעה 13:00 |
| - | מועד אחרון להגשת הצעות | - | 7.8.24 בשעה 13:00 |

## החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה שתינתן למציעים.

# **תנאי הסף**

# רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

## אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

### על המציע למלא טופס פרופיל מציע המסומן כנספח 1

### משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.

### משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.

### להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד כמפורט בנספח 5 לחוברת תנאי המכרז ותצהיר בדבר מצב המציע כמפורט בנספח 10 לחוברת תנאי המכרז.

## הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים 2019 ועד למועד פרסום המכרז סיפק והתקין **3** (במילים: שלוש) מערכות למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים כהגדרתן בסעיף 1.1. לעיל ונתן עבורן שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית כאשר כל מערכת כוללת לפחות **10** (במילים: עשר) מכשירים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציונים כהגדרתם בסעיף 1.1. לעיל.

### מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בתנאי זה הינו של אדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

### לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף בהתאם למפורט להלן:

#### הצהרה המסומנת כנספח 8 לחוברת תנאי המרכז והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים: כמות המערכות מדידת הספיקה אותם סיפק והתקין, כמות מכשירי מדידת הספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציונים שכללה כל מערכת, שמו המלא של מזמין המערכות, המפקח/מנהל מטעם המזמין וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.

#### ואישורים בנוסח המפורט בנספח 8.1 לחוברת תנאי המכרז **מהמזמינים** עליהם הצהיר בנספח 8 לחוזה.

## המציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח 4 לחוברת תנאי המכרז, ע"ס 100,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים חדשים), שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף.

## **על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 31.12.24 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.**

## אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.

## למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב - יגרום לפסילת הצעת המשתתף.

## למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

## לתשומת לב המציעים – הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף 1.13 מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 2.3. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה בהודעה על דחיית מועד הגשת המכרז.

## ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

## ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך 90 ימים לאחר חתימת החוזה עמו והמצאת ערבות בנקאית לביצוע החוזה.

## נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על-ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לבצע את הארכה בעצמה מעצם היות הערבות אוטונומית.

## לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק 2.3.7 לעיל, רשאית החברה לדרוש ולקבל פרעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

## המוצרים ו/או הציוד המרכיבים את המערכת (להלן: "הפריטים") עומדים בדרישות המפרט הטכני המסומן כנספח ג' לחוזה ההתקשרות והמצורף למסמכי המכרז.

## תנאים כלליים

## בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן ולצרף את המסמכים המפורטים להלן:

#### הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע להמציא אישור תקף על ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

#### על המציע להמציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

#### כל המציע להמציא אישור על ניכוי מס במקור. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

#### המציע לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר עובדים זרים כמפורט **בנספח 6** לחוברת תנאי המכרז.

#### המציע לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), או לפי סעיפים 383-393 לחוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי [חוק מניעת הטרדה מאיימת](http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA), התשס"ב-2001. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט **בנספח 11** למסמכי המכרז.

#### על המציע להמציא תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט **בנספח 12** למסמכי המכרז, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות חוזה קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

#### המציע אינו בעל זיקה לעובד החברה ו/או לעובד ו/או נבחר ציבור בעיריית כפר סבא ו/או הוד השרון, לשם הוכחת לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר על העדר זיקה לעובד ו/או נבחר ציבור בעיריית כפר סבא ו/או הוד השרון כמפורט **בנספח 13** למסמכי המכרז. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

#### על המציע להמציא תצהיר חתום על ידי המציע ומאומתת על ידי עורך דין כמפורט **בנספח 3** למסמכי המכרז לפיו יפרט המציע האם חלים או לא חלים עליו הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

#### על המציע להמציא תצהיר חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין כמפורט **בנספח 9** למסמכי המכרז לפיו יצהיר המציע כי הצעתו הוגשה לא תיאום עם מציעים אחרים. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

# **מסמכי המכרז**

## להלן רשימת המסמכים המהווים את מסמכי המכרז:

### **מסמך א'** - חוברת תנאי המכרז, על נספחיה (מסמך זה):

#### נספח 1 - טופס פרופיל המציע;

#### נספח 2 – הצהרת מציע ;

#### נספח 3 - תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות;

#### נספח 4 - נוסח ערבות בנקאית להגשה;

#### נספח 5 - אישור עורך דין;

#### נספח 6 - תצהיר עובדים זרים ;

#### נספח 7 - הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים";

#### נספח 8 - תצהיר ניסיון המציע להוכחת העמידה בתנאי הסף;

#### נספח 8.1 – נוסח אישור ;

#### נספח 9 – תצהיר אי תיאום;

#### נספח 10 - תצהיר בדבר מצב המציע

#### נספח 11 – תצהיר העדר הרשעות .

#### נספח 12- תצהיר שמירה על זכויות עובדים;

#### נספח 13 תצהיר על העדר קרבה לעובד החברה ו/או עובד עירייה או חבר נבחר ציבור

#### נספח 14 – אמות מידה לקביעת ניקוד האיכות.

### **מסמך ב'** – חוזה ההתקשרות הקבלני;

#### נספח א' **טופס הצעת מחיר;**

#### נספח ב' - נוסח ערבות בנקאית לביצוע;

#### נספח ב'1 - נוסח ערבות בנקאית לבדק **;**

#### נספח ג'– מפרט כללי ונספחיו

#### נספח ד– נספח בטיחות

#### **נספחי הביטוח:**

נספח ה' - תנאים כלליים לביטוחי הקבלן**.**

נספח ה' (1) - אישור ביטוחי הקבלן**.**

נספח ה' (2) - הצהרת פטור מאחריות לנזקים.

בוטל

#### נספח ו' – נספח קנסות

## כל המסמכים שלעיל הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והוראותיהם תחייבנה את המציע הזוכה לכל אורך תקופת ההתקשרות. המציעים נדרשים לקרוא ולהכיר את המסמכים על כל הוראותיהם וליישמן בעת ביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז.

## כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של החברה ונמסרים למשתתפים לשם הכנת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין המשתתפים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

## ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא עלות, מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: [www.palgey-sharon.co.il](http://www.palgey-sharon.co.il) תחת לשונית "מכרזים" בדף הבית.

## או לחלופין, להגיע ולקבל את מסמכי המכרז במשרדי החברה בכתובת: התע"ש 11, כפר סבא. בקומה 2 החל מיום פרסומו של המכרז בין השעות 10:00 ל 13:30 בתיאום מראש בלבד.

# **הצעת המחיר ואופן הגשת המכרז**

## **הצעת המחיר**

### על המציעים למלא את מחיר ההשכרה החודשי בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא לכל מד ספיקה בכל אחד מן האתרים המפורטים בכתב ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות .

### בנוסף על המציעים למלא את בטופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות ולנקוב בו את סיכום סך מחירי ההשכרה החודשיים בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של כל מדי הספיקה בכל אחד מן האתרים המפורטים בטופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות כפול מספר החודשים בתקופת ההשכרה (120).

### למען הסר ספק במקרה של השמטת מחיר בכל אחד מסעיפי טופס ההצעה תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה.

### מחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מדי הספיקה יהיו סופיים ויכללו את כל ההוצאות והעלויות הקשורות לביצוע השירותים והעבודות והפעלת המערכת באופן רציף ויעיל, ללא יוצא מן הכלל, בין אם פורטו במסמכי המכרז ובין אם לאו.

### מחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מדי הספיקה הינם ללא מע"מ. מע"מ, בשיעורו החוקי במועד הרלוונטי, יתווסף למחירי הספיקה וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

## **אופן הגשת המכרז**

### **על המציעים להגיש את מסמכי הצעתם (להלן: "ההצעה") יחד עם כל מסמכי המכרז על גבי טפסים המיועדים לכך ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה עמידה בתנאי הסף, כדלקמן**

### את ההצעה יש להגיש במעטפה אחת (1), עליה יש לציין את מס' המכרז, אליה יוכנסו שתי (2) מעטפות כדלקמן:

מעטפה מס' 1 **אליה יוכנסו** כלל מסמכי המכרז לרבות: הערבות הבנקאית הנדרשת, כלל המפרטים הטכניים ורשימת הפריטים שבהצעת המציע, **למעט ההצעה הכספית** בנוסף יצרף המציע למעטפה עותק דיגטילי של כל המסמכים במעטפה על גבי אחסן נייד ( disk on key ) . **את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה ("מעטפה מס' 1").**

מעטפה מס'2 **אליה תוכנס ההצעה הכספית הכוללת את טופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות .** את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה **("מעטפה מס' 2")**.

### המעטפה הסגורה (המכילה את שתי המעטפות), תוגש במסירה אישית, ותוכנס פיזית לתיבת המכרזים של החברה בנוכחות נציג החברה **לא יאוחר מיום 7.8.24 בשעה 13:00 במשרדי החברה** הממוקמים ברחוב התע"ש 11, כפר סבא. בקומה 2.

### על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים.

### לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.

### **על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לצירופים אחרים הנדרשים על פי תנאי המכרז, גם את המסמכים המפורטים להלן:**

### פרופיל מציע בהתאם לנוסח המצורף כנספח 1 לתנאי המכרז.

### אישור תקף על ניכוי מס במקור.

### טופס הצעה מלא וחתום, בנוסח המצורף כנספח 2.

### תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות, בנוסח המצורף כנספח 3.

### אישור עו"ד, על פי הנוסח שבנספח 5, המפרט כדלקמן:

#### כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה הינן במסגרת סמכויות התאגיד.

#### שמות המנהלים של התאגיד.

#### שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.

#### פירוט בעלי המניות בתאגיד.

#### אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים לעשות כן, וחתימתם מחייבת את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.

### הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמי מתווכים", בנוסח המצורף לתנאי המכרז כנספח 7.

## על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.

## כל מסמכי המכרז, לרבות המפרטים, יחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בחוזה ההתקשרות, יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום בו נדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

## יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה הוועדה רשאית, אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

## מובהר בזאת כי לא יתאפשר להגיש הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, גם אם במועד זה המציע יהיה במשרדי החברה, ויש להשלים הגשת הצעות עד למועד הקבוע לכך. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבדק.

## הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך שלושה (3) חודשים, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת החברה, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה ואת תוקף ערבות ההגשה המכרז כמפורט בסעיף 2.3.7 ביקשה החברה להאריך את תוקף ההצעות וערבות המכרז, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו וערבות המכרז שהופקדה על ידו כאמור, והחברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו וערבות המכרז, וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה.

# **הסתייגות**

## אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

## בנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות ההזמנה לקבלת הצעות, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

# **פניה לקבלת הבהרות**

## ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, עד ליום 29.7.24 בשעה 13:00, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

## על המציע להודיע בכתב לחברה בכתב באמצעות דוא"ל שכתובתו:

## [tenders@palgey-sharon.co.il](mailto:tenders@palgey-sharon.co.il) באמצעות צרוף קובץ WORD **בלבד**.

## על המציע לוודא קבלת פנייתו בטלפון: 074-7029763, וזאת עד למועד האחרון לשליחת שאלות ההבהרה , כל זאת בציון כתובת מייל ומספר הטלפון שלו לשם מתן תשובה, כל תשובה תינתן בכתב למניעת ספקות לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז ו/או שאלו שאלות. ואף תועלה לאתר החברה.

## הערה: בכל פניה בכתב יש לציין את שם המכרז ומספרו ואת שם הפונה.

## את הבקשות להבהרה/שאלות/אי התאמות יש להגיש במבנה הבא בלבד:

| מס"ד | עמוד | מסמך | סעיף ותת סעיף | הבהרה/שאלה/אי התאמה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

## יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, חוזה ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.

## מובהר למען הסר ספק כי על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר האינטרנט של התאגיד (כתובת אתר האינטרנט הינה: www.palgey-sharon.co.il) באופן שוטף ביחס לפרסומי החברה בקשר עם המכרז.

## שאלות שיוגשו באיחור לא ייענו, אלא במקרים מיוחדים, עפ"י שקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות או על חלקי שאלה.

## משתתף שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות מסמכי המכרז, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכיו"ב.

## החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או לחלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או להשגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

## כל תשובה, הבהרה, תיקון, עדכון, שינוי או תוספת כלשהי אשר יעשו על ידי החברה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות המציעים תפורסם באתר החברה. מסמכי ההבהרה כאמור יהיו מחייבים ויחשבו כחלק ממסמכי המכרז והם יצורפו להצעת המציע כשהם חתומים על ידו.

# **פרסומי הבהרות ושינויים**

## החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או עדכונים ו/או תיקונים במסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו ו/או מועדיו, והחברה אף תהא רשאית לפרסם הבהרות לגביו של המכרז ו/או לבטל את המכרז, וזאת ביוזמתה של החברה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בפרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על-ידם וזאת לרבות ביטולו המכרז ככל ותחליט עליו החברה. ומובהר כי לא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ובאחריות כל משתתף להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של החברה בשינויים ו/או בעדכונים ו/או בהבהרות שיתפרסמו מעת לעת בכתובת האינטרנט: [www.palgey-sharon.co.il](http://www.palgey-sharon.co.il) תחת לשונית "מכרזים".

## מודגש כי במקרה של סתירה, האמור במסמכי ההבהרות שיפורסמו על ידי החברה יגבר על האמור במסמכי המכרז המקוריים.

## כמו כן החברה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן: "המועד האחרון") על פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

## הודעה על דחייה ו/או עדכון מי מהמועדים כאמור לעיל, תפורסם באתר האינטרנט של התאגיד כאמור לעיל, והחברה אף תהא רשאית יהיה להביא בכתב לידיעת כל משתתפי מפגש המציעים את המידע, בפרסום באתר האינטרנט של התאגיד ו/או בדואר רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה ו/או באימייל, לפי הנתונים שנמסרו על-ידם.

## כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציעים תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בעל-פה שיינתנו על ידי עובדיה, קבלני משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר בקשר עם תנאי המכרז ו/או להצעה, והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.

## הבהרות ו/או שינויים שיפורסמו על ידי החברה, יועלו לאתר החברה תחת לשונית המכרז.

## למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול והכתוב במסמכי המכרז ועל המענה הכתוב לשאלות ההבהרה אותן תפרסם החברה, ותו לא.

# **מפגש מציעים, פרסומי הבהרות ושינויים**

## **מפגש וסיור קבלנים (חובה)**

### בכוונת החברה לערוך מפגש מציעים. מטרת המפגש ליתן רקע כללי על נשוא המכרז ומענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים, ככלי עזר למציעים בלבד. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את החברה, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה.

### **המפגש יתקיים במשרדי החברה שברחוב התע"ש 11 כפר סבא (קומה 2) ביום 24.7.24 בשעה 14:00 .**

### המציעים מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.

### **ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה**.

### המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם. אך מובהר כי המידע היחיד שיחייב ועליו יוכל המציע להסתמך יהיה זה אשר יפורסם בכתב, באתר האינטרנט של התאגיד, בכתובת: [www.palgey-sharon.co.il](http://www.palgey-sharon.co.il) תחת לשונית המכרז הרלבנטית.

### באחריות כל מציע להתעדכן מעת לעת בשינויים ו/או בהבהרות ו/או בעדכונים שיפורסמו באתר החברה.

### למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו ו/או מחירוני דקל העתידיים ו/או תנאיו של המכרז, דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

# **שקילת ההצעות**

## ההצעות תיבדקנה על ידי החברה, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.

## מובהר ומודגש בזאת במפורש כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

## בחינת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:

## כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפות מס' 1 ו- 2.

### **שלב א' - בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף וניקוד מרכיב איכות ההצעה**

#### בשלב זה תפתח בפתיחה פומבית בנוכחות המציעים שהגישו הצעה והמעוניינים להיות נוכחים, רק מעטפה מס' 1 אשר מכילה את כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף, למעט כתב ההצעה הכספית .

#### בשלב זה תיבחן איכות ההצעות (המהווה 40% מהציון הסופי המשוקלל של ההצעה) על ידי ועדת משנה מקצועית, אשר תמונה על ידי ועדת המכרזים של החברה (להלן: "ועדת המשנה").

#### תשומת לב המציעים מופנית לאמות המידה המקצועיות לבחינת איכות הצעות המציעים המפורטות **בנספח 14** לחוברת תנאי המכרז.

#### רק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

### **שלב ב' - ניקוד מרכיב המחיר**

#### בשלב זה יקבע מועד לפתיחה פומבית של תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף , ותפתחנה מעטפות הנושאות את הסימון מס' 2 של המציעים שעמדו בתנאי הסף ומעטפת האומדן.

#### בשלב זה תשוקללנה הצעות המחיר של המציעים אשר עברו לשלב ב' (מרכיב המהווה 60% מהציון הסופי המשוקלל של ההצעה).

#### מחיר ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של המערכת המורכב מסיכום ממחירי ההשכרה החודשיים בשיטת החכר (ליסינג) למדי הספיקה בטופס ההצעה למכרז המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו כפול מספר החודשים במשך כל תקופת ההשכרה (להלן: "**מחיר הליסינג**").

#### התחרות בגין מרכיב המחיר הינה על מחיר ההשכרה החודשי בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של המערכת המורכב מסיכום ממחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) למדי הספיקה בטופס ההצעה למכרז המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו כפול מספר החודשים במשך כל תקופת ההשכרה (120 חודשים) הנמוכה ביותר.

#### ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המירבי (60) וכל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר.

#### עוד יובהר כי ככל שיהיה פער בין מחיר סיכום סך מחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של כל מדי הספיקה בכל אחד מן האתרים, שיבוצע על ידי החברה לבין סיכום סך מחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של כל מדי הספיקה בכל אחד מן האתרים שנכתב על ידי המציע בטופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות, יגבר, לצורך קביעת ניקוד הצעת המציע, סיכום סך מחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של כל מדי הספיקה בכל אחד מן האתרים שיבוצע על ידי החברה.

#### ניקוד הצעת המציע תחושב תנוקד באופן יחסי באופן הבא:

מחיר הליסינג הזול ביותר חלקי ההצעה הנבחנת כפול 60= ניקוד ההצעה הנבחנת

החברה תהיה רשאית לבצע תיקונים אריתמטיים בהצעת המציע ככל ויידרש

לדוגמא:

| מס"ד | מציע | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 1- קוטר צינור במ"מ  00 | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 2- קוטר צינור במ"מ  50 | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 3- קוטר צינור במ"מ  00 | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 4- קוטר צינור במ"מ  00 | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 5- קוטר צינור במ"מ  00 | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 6- קוטר צינור במ"מ  250 | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 7- קוטר צינור במ"מ  00 | מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מד ספיקה מס׳ 8- קוטר צינור במ"מ  00 | מחיר ליסינג- סה"כ בש"ח לכל תקופת ההשכרה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | א׳ | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 | 800 | 300 | 150 | 264,000 |
|  | ב׳ | 350 | 200 | 100 | 50 | 50 | 1000 | 250 | 150 | 258,000 |
|  | ג׳ | 400 | 200 | 50 | 50 | 100 | 900 | 350 | 250 | 276,000 |

### מחיר ליסינג מציע א' - 264,000 ₪

### מחיר ליסינג מציע ב' – 258,000 ₪

### מחיר ליסינג מציע ג' – 276,000 ₪

### בהתאם לנוסחה :

### ניקוד הצעת מציע א' – **58.63** = 60 X ( 264,000 : 258,000 )

### ניקוד הצעת מציע ב' – **60** = 60 X ( 258,000 : 258,000 )

### ניקוד הצעת מציע ג' – **56.08** = 60 X ( 276,000 : 258,000 )

### **על מנת לאפשר לחברה לקבוע את ניקוד האיכות של כל הצעה, באופן אובייקטיבי, נדרשים המשתתפים לצלם את טופס הצעת המחיר (נספח א' לחוזה ההתקשרות) ולהגישו בנפרד במעטפה נפרדת כפי שהוגדר לעיל.**

### **יודגש כי את טופס הצעת המחיר, נספח א' בחוברת המכרז יש להגיש עם יתר מסמכי המכרז כשהוא חתום, ללא ציון סכומים.**

### **שלב ג' – ציון סופי משוקלל**

### לאחר חישוב הציון הכספי המשוקלל, יינתן לכל הצעה ציון סופי משוקלל :

### ציון סופי משוקלל = **ציון ההצעה הכספית** + **ציון מרכיב איכות ההצעה**

### **ההצעות תדורגנה בהתאם לציון הסופי המשוקלל.**

## מובהר ומודגש בזאת במפורש כי החברה אינה מתחייבת לקבל את הצעת מחיר הליסינג הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה המעניקה לה את מיטב היתרונות, ולדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. עוד מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה ותסבור וועדת המכרזים של החברה כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות ולבטל את המכרז, לנהל מו"מ עם קבוצת המציעים הסופית שתקבע על ידה, לפי שיקול דעתה, לאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם, ועל פי תוצאות מו"מ זה להחליט אם לקבל את הצעתם המשופרת שתחליף את הצעתם המקורית, או לבטל את המכרז.

## מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית לדון עם המציעים בפרטי הצעתם ולדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה, והמציעים מתחייבים למסור לחברה הסברים ונתונים כאמור.

## החברה תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה את כושרו של המציע, ניסיונו בביצוע עבודות דומות, לרבות עבודות קודמות שבוצעו עבור החברה ו/או עיריית כפר סבא ו/או עיריית הוד השרון ו/או מי מהחברות שבבעלותן ו/או גופים ציבוריים אחרים, יכולתו הארגונית והכלכלית, וכל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא החברה .

## ככל שתתקבלנה במכרז הצעות שתוצאות ציונן הסופי המשוקלל יהא זהה של 2 מציעים (או יותר), אז מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה, על פי תנאי המכרז ו/או על פי דין, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך הליך תחרותי נוסף ו/או לערוך הגרלה בין ההצעות כאמור ו/או לנהל הליך Best & Final ו/או להזמין את המציעים, כולם או חלקם, לנהל עימה משא ומתן בקשר להצעותיהם. המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בעצם הגשת הצעתה למכרז, הם נותנים הסכמתם לאמור בסעיף זה.

## ועדת המכרזים של החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא גרעונית ו/או הצעת הפסד ו/או הצעה בלתי סבירה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמקצועי. מובהר כי החברה תהיה רשאית לבחון את סבירות ההצעה .

## מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, החברה תהיה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו הכספית היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של החברה ו/או עיריית כפר סבא ו/או עיריית הוד השרון ו/או החברות בשליטת עיריית כפר סבא ו/או עיריית הוד השרון ו/או גופים ציבוריים אחרים עם המציע ו/או היכרותה את המציע, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה איתם. כן תהיה רשאית החברה שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו הכספית היא הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לעיריית כפר סבא ו/או עיריית הוד השרון ו/או החברות בשליטתן ו/או גופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע הינו תאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

## מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על-פי מסמכי המכרז, וזאת על-פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

## מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת הצעות. בכלל זה, מספר ההצעות אשר תוגשנה והמחירים הנקובים בהן, הנם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז. למען הסר ספק מובהר כי לחברה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם מחיר הליסינג הנקוב במכרז זה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.

## החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, בין ביחס למציע ובין ביחס למי מטעמו, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.

## החברה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.

## החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע ו/או מי מטעמו לראיונות אישיים ו/או בירורים פרונטאליים בנוגע להצעתו, למכרז ליכולתו ו/או כשירותו, והכל על פי שיקול דעתה.

# **עותק מושחר**

## על המציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון לחברה.

## מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על ידו (ללא ההצעה הכספית), שבו הושחר המידע שלדעת המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית", ויצורף כמסמך רשות.

## החברה אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי ככל שהחברה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע החברה למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 48 שעות כדי לערער על החלטה זו.

## למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא החברה רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

# **ניגוד עניינים**

## החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:

## חבר מועצת כפר סבא ו/או מועצת הוד השרון ו/או אורגן בחברה ו/או במי הוד השרון בע"מ (לרבות דירקטור או מנכ"ל), קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

## מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם העבודות נשוא מכרז זה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה – לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה החברה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

# **החוזה**

## החברה תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו כהצעה הזוכה.

## מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על החוזה יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה . למען הסר ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 3 ימים ממשלוח המכתב.

## על הזוכה/ים להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, , בסך השווה ל- 200,000 ₪ (במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים). הערבות תהיה לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז המסומן כנספח ב', לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בחוזה תוך שבעה (7) ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה. במידה והמציע הזוכה לא ימציא את הערבות בתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר במסגרת הגשת הצעתו למכרז, ולהעביר את הזכייה במכרז זה, לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.

## הערבות תעמוד בתוקפה למשך 15 חודשים ממועד החתימה והיא תוארך במשך 15 חודשים בכל פעם עד תום תקופת ההתקשרות .

## על המציע הזוכה להשלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת תקופת ההתארגנות לרבות ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות, ככל ואלה נדרשים, עד 14 ימים מיום החתימה על חוזה ההתקשרות.

## מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת תקופת ההתארגנות, תוך 14 (במילים: ארבע עשר ) ימים, רשאית החברה לראות בו כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות החוזה והיא תחלט את הערבות הבנקאית, כאמור בסעיף 12.3 לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע העבודות לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

## מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף 12.4 מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה, והחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל זכיית המציע במכרז - זכאית החברה, לפי שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן הודעה על זכייתו במכרז כחוזה מחייב בינה לבין המציע.

## מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניין זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת החברה לקבלם באיחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.

## המציע שיזכה מתחייב להמציא לחברה תוך שבעה (7) ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה, את אישור קיום הביטוחים נספח ה' (1), המצורף למסמכי המכרז, חתום כדין על ידי חברת הביטוח לרבות נספח ה' (2) הצהרת פטור מאחריות לנזקים, חתומה כדין על ידי הקבלן.

## מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13.1 לעיל, החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבטל את זכייתו של מציע אשר נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

## מבלי לגרוע מן האמור ו/או מכל סעד העומד לרשות החברה, ביטלה החברה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו ו/או בשל אי עמידתו בהתחייבויותיו לפי החוזה, תהא רשאית החברה לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הערבות שהגיש המציע במסגרת מכרז זה.

# **דרישות הביטוח:**

## תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הספק שיזכה במכרז (להלן: "**דרישות הביטוח**" ו/או "**הוראות הביטוח**" ו/או "**הביטוחים הנדרשים**", בהתאמה).

## הספק הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור **בסעיף "דרישות הביטוח" (13) זה** לעיל ולהלן, לרבות ובהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' "חוזה ההתקשרות " **(להלן: "החוזה"),** סעיף **19** "**ביטוח על ידי הקבלן**" ובנספחים **ה' "תנאים כלליים לביטוחי הספק", נספח ה'(1)** לחוזה אישור קיום הביטוחים (להלן: "**אישור ביטוחי הספק**"), **נספח ה'(2)** לחוזה "הצהרת פטור מאחריות לנזקים" (להלן: "**הצהרת פטור מאחריות**").

## מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו אישור כי ייערכו עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

## מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת אספקת והפעלת המערכות (להלן: "**השירותים**") וכתנאי לתחילתן, את:

### **נספח ה' (1)** לחוזה **"אישור ביטוחי הספק"** כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי המציע.

### **נספח ה' (2)** לחוזה "**הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים**", חתומה כדין על ידי המציע (הקבלן).

### **בוטל**.

## בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן (**נספח ה' (1)**) החתום כאמור, מתחייב המציע הזוכה כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה (להלן: "**הדרישה**")במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי איזה מפוליסות הביטוח ו/או על מנת לאפשר לחברה לבחון את קיום תנאי הביטוח שבחוזה, ימציא לה המציע הזוכה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הדרישה לכך העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות (להלן: "**מסמכי הביטוח**"), מוסכם בזה כי המציע ימציא לחברה את חלקי הפוליסות **המתייחסים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבד** ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים שאינם רלוונטיים לשירותים נשוא מכרז זה.

## מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסמכי המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח.

## מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או תועלינה הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי המציע הזוכה, החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם.

## למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת **נספח ה' (1)** לחוזה **"אישור ביטוחי הקבלן"** כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי המציע (הספק), לרבות **נספח ה'(2) הצהרה על מתן פטור מאחריות**, חתומה כדין על ידי המציע (הספק), החברה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת המסמכים החתומים כנדרש.

## בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף **13.8** לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת הנספחים **(ה' (1) ו-ה' (2)**, כאמור בסעיף **13.8** לעיל, תהא החברה רשאית לראות במציע (הספק) כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע (הספק) במכרז.

## יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

# **תנאים כלליים**

## **דין חל**

## הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

## **תניית שיפוט**

## כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של מחוז מרכז בלוד.

## **הוצאות ההשתתפות בהליך**

## המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך המכרזי, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהחברה בגין הוצאות אלה.

## **זכות עיון בהצעה הזוכה**

## לאחר סיום הליך המכרז והכרזה על תוצאות המכרז, משתתפי המכרז יהיו רשאים לעיין בחומרי המכרז בהתאם להוראות תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993. העיון יתבצע במשרדי החברה, בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון לחברה ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג החברה באמצעות דוא"ל almogy@palgey-sharon.co.il ובכפוף לתשלום הוצאות בסך של 500 ₪ לחברה בתוספת מע"מ, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון ובצילום מסמכים.

## **הצעה בודדת**

## כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במציע. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

## **לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים**.

## **קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים**

## היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה (להלן:" הזוכה המקורי"), והוא יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר (להלן:" הזוכה האחר") ו/או ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר לחברה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד העברת האחריות על ביצוע העבודות .

## בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על -ידיו בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל.

## **בעלות על המכרז**

### מכרז זה הינו קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

### בכפוף להוראות כל דין, החברה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

### כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.

# בכבוד רב ובברכה

# אבי הוכמן, מנכ"ל

# **נספח 1**

**מכרז מס' 12/2024**

**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.**

**פרופיל המציע**

שם המציע: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מס' התאגיד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שנת יסוד התאגיד:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

כתובת המציע:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

טלפון:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ פקס:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שם איש הקשר במציע:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תפקיד:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

טל' סלולארי: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שמות בעלי המציע: 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ת.ז. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ת.ז. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ת.ז. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(אם בעל התאגיד הינו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד)

שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המציע:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **נספח 2**

**מכרז מס' 12/2024**

**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.**

# לכבוד

# פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

# א.ג.נ.,

**הצהרת המציע**

* + - 1. אני/אנו החתום/החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "**המציע**") חותמים על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים עבור פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן: "**החברה**") לאחר שקראתי/קראנו בעיון, בחנתי/בחנו והבנתי/הבנו את הוראות החברה למתן הצעה למכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים עבור החברה (להלן: "העבודה") על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם (להלן- "**הפניה**") מציע/מציעים בזה לחברה לבצע את העבודה, הכל כמפורט במסמכי המכרז על כל נספחיו.
      2. אני/אנו מצהיר/מצהירים בזאת כי הבנתי/הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי/הגשנו את הצעתי/הצעתנו בהתאם. כי למדתי/למדנו ובדקתי/בדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקתי/בדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי/הצעתנו או על ביצוע העבודה נשוא המכרז. כי אני/אנו מסכים/מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשר/מאשרים ומתחיב/מתחייבים כי לא אציג/נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואני/אנו מוותר/מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לי/לנו, ואני/אנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתי/הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.
      3. הנני/הננו מודע/מודיעים כי הצעתי/הצעתנו ערוכה על פי הפניה על כל נספחיה, וכי קיבלתי/קיבלנו ו/או הועמדו לרשותי/לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבלתי/קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע העבודות.
      4. אני/אנו מצהיר/מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גיליתי/גילינו את פרטי הצעתי/הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.
      5. אני/אנו מצהירים כי ידוע לי/לנו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותי/רשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני/אנו מתחייב/מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי החוזה ולמלא אחר כל התחייבויותיי/התחייבויותינו על פי חוזה זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אני/אנו מצהיר/מצהירים כי אינני/איננו רשאי/רשאים להעביר כל מידע שברשותי/ברשותנו כתוצאה מהשתתפותי/השתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.
      6. אני/אנו מצהיר/מצהירים כי הצעתי/הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אני/אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה עפ"י כל דין או חוזה לחתימתי/חתימתנו על הצעה זו.
      7. הנני/הננו מצהיר/מצהירים ומתחייב/מתחייבים כי אם תתקבל הצעתי/הצעתנו, אבצע/נבצע את כל העבודות בהתאם לכל תנאי הפניה והנספחים לה ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת המחירים (לא כולל מע"מ) המפורטים להלן.
      8. היה והצעתי/הצעתנו תתקבל הנני/הננו מתחייב/מתחייבים לחתום, כמפורט בנוהלי המכרז ותנאיו, על החוזה לביצוע העבודות המצורף, ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותיי/מזכויותינו על פי חוזה זה ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו אלא באישור החברה מראש ובכתב.
      9. להבטחת קיום ההצעה, הנני/הננו מצרף/מצרפים בזה ערבות בנקאית לפי הנוסח בנספח 4 לחוברת תנאי המכרז. כן רצ"ב להצעתי/הצעתנו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי/ידינו. ידוע לי/לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעתי/הצעתנו.
      10. הצעתי/הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד למועד פקיעת הערבות הבנקאית (כולל הארכה). אני/אנו מסכים/מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי/הצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני/בינינו לביניכם. ידוע לי/לנו ואני/אנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לי/לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.
      11. היה והצעתי/הצעתנו תתקבל אני/אנו מתחייב/מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת החוזה על ידכם, כמפורט במסמכי המכרז, וכי תוך 7 ימים מיום הודעתכם אחתום/נחתום על מסמכי החוזה ואפקיד/נפקיד בידיכם את הערבויות הנדרשות בחוזה, את נספחי הביטוח בכפוף להוראות והדרישות המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.
      12. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד/נעמוד בהתחייבויותיי/התחייבויותינו על פי תנאי המכרז, לרבות אי עמידה בתנאים המוקדמים לחתימת החוזה על ידכם ו/או אי הפקדת הערבויות הנדרשות בחוזה ו/או אי הפקדת מסמכי הביטוח בהתאמה להוראות ולדרישות המפורטות בחוזה ו/או אי הפקדת כל מסמך אחר הנדרש בחוזה, אני/אנו מסכים/מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לפגוע כל זכות אחרת העומדת לכם.
      13. ידוע לי/לנו שאין במתן ערבות כאמור לעיל או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.
      14. יש לי/לנו היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז וחוזה ההתקשרות.
      15. הצעתי/הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, ומורשי החתימה החתומים על מסמכי המכרז זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או חוזה, לחתימתם על הצעה זו, ובחתימת חוזה ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.
      16. לא הוגש נגדי/נגדנו ו/או נגד מנהל ממנהלי/ממנהלינו ו/או נגד עובד מעובדי/מעובדינו הבכירים כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), או לפי סעיפים 383-393 לחוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי [חוק מניעת הטרדה מאיימת](http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA), התשס"ב-2001.
      17. הנני/הננו מנהל/מנהלים פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו - 1976, ביכולתי/נו להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 2 לחוק הנ"ל.
      18. מצורפים בזאת אישורים ו/או מכתבי המלצה. החברה רשאית לפנות לנותני האישורים ו/או הממליצים ולקבל מידע על עבודתי/עבודתנו ועל רמת עבודתי/עבודתנו והצלחותיי/הצלחותינו בתחום נשוא המכרז.
      19. אני/אנו מסכים/מסכימים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל נותני האישורים ו/או הממליצים מידע לגביי/לגבינו ולגבי יכולתי/יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואני/אנו מוותר/ים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי החברה כאמור.
      20. הנני/הננו מצהיר/ים ומתחייב/ים כי הצעתי/הצעתנו זו הוכנה והוגשה על-ידי/ידינו לאחר שבדקתי/בדקנו היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע העבודות וההתחייבויות האחרות שיהיה עלי/עלינו לבצע אם אזכה/נזכה במכרז והחברה תתקשר עמי/עימנו בחוזה ההתקשרות וכי לא אהיה/נהיה זכאי/זכאים לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בחוזה ההתקשרות, שייחתם עמי/עימנו **להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים** המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי/עלינו על-פי חוזה ההתקשרות ונספחיו.
      21. ידוע לי/לנו כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז, עלול לגרום לאי-הבאת הצעתי/הצעתנו לדיון בועדת המכרזים.
      22. הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו, מידע סודי הנם:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המצהיר/ה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, עורך דין, מרחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מאשר/ת בזאת כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע/ה במשרדי מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימה וחותמת עו"ד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**נספח 3**

**מכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות**

אני הח"מ, מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, נושא/ת ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה **למכרז מס' 12/2024** להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים (להלן: **"המכרז")**עבור פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן: "**החברה**").
2. הנני מצהיר ומאשר כי הוסברה לי וכי אני מבין את משמעותו של סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "**חוק שוויון זכויות**").

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותי עם החברה.

1. **יש לסמן X במשבצת המתאימה:**

 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות אינן חלות על המציע.

 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

**במידה והמציע מעסיק 100 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן:**

 המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

 במידה והמציע מעסיק 100 עובדים לפחות והמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.

1. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר/ה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, עורך דין, מרחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מאשר/ת בזאת כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע/ה במשרדי מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימה וחותמת עו"ד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**נספח 4**

**נוסח טופס ערבות הצעה למכרז ממוסד בנקאי/חברת ביטוח מאושרת**

תאריך**:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

לכבוד

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

מרח' התע"ש 11

כפר סבא

**הנדון: ערבות בנקאית מס' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. על פי בקשת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 100,000 ש"ח (במילים: מאה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם הצעת המציע למכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים עבור פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ .
2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
4. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע.
5. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
6. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום 31.12.2024.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**נספח 5**

**מכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

לכבוד

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

מרח' התע"ש 11

כפר סבא

**אישור עו"ד**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, עו"ד של \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ("**המציע**"), מאשר בזאת כדלקמן:

1. ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה לפי למכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים עם פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ , הינם במסגרת סמכויות המציע.
2. מנהלי המציע הנם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד הנם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. אופן החתימה המחייב את המציע הנו: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. בעלי המציע הנם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. חתימות ה"ה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ וכן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, אשר חתמו בפני על הצעה זו ועל החוזה המצורף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.

תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת וחותמת עו"ד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**נספח 6**

**מכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**תצהיר עובדים זרים**

אני הח"מ, מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, נושא/ת ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת לפי למכרז מס' **12/2024** להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים **(להלן: "המכרז")** עם פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן: "**החברה**").
2. אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו-)1976 להלן – החוק), לא הורשענו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991 (להלן – חוק עובדים זרים) בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.
3. אני, או "בעל זיקה" אלי, כמשמעותו לעיל, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של 3 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.
4. אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף 2ג בחוק (מחק/י הסעיפים המיותרים)

א. לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 (להלן: " חוק שכר מינימום").

ב. הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.

ג. הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.

1. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, עורך דין, מרחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מאשר/ת בזאת כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע/ה במשרדי מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת עו"ד

**נספח 7**

**מכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"**

1. בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז - 1977, המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

* 1. לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן: **"החברה"**) ו/או של נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר עם הליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
  2. לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנו.
  3. לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
  4. לא פעלו בניגוד לאמור בס"ק 1.1-1.3 לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה.

2. התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 1 דלעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר (להלן: "**התקשרות**") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

3. באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ועל זה באנו על החתום, מורשי החתימה של המציע, המוסמכים לחייבו בחתימתם:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**המציע**

**נספח 8**

**מכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**תצהיר לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיפים 2.2. לחוברת תנאי המכרז (ניסיון המציע)**

* **ככל המציע מעונין להגיש מערכות נוספות לשם צבירת ניקוד – יהא עליו לצלם נספח זה ולהגישו בנפרד מחוברת המכרז.**

אני הח"מ, מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, נושא/ת ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. הוסמכתי כדין על ידי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "**המציע**") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  **12/2024**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים **(להלן: "המכרז")** עבור פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן: "**החברה**").
2. לשם הוכחת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2.2 למסמך א' - חוברת תנאי המכרז. הריני מצהיר כי המציע סיפק והתקין, בין השנים 2019 ועד למועד פרסום המכרז, לפחות \_\_\_\_\_\_ [נדרש להשלים] מערכות למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים כהגדרתן בסעיף 1.1 למסמך א' - חוברת תנאי המכרז, ונתן עבורן שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית.
3. להלן נתונים לגבי המערכות שסופקו והותקנו ע"י המציע, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 2.2 למסמך א – חוברת תנאי המכרז :

| **שם איש קשר**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  תפקיד אצל המזמין:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  טלפון:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  מייל:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ◻ כן◻ לא | מס' המכשירים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים הכלולים במערכת\_\_\_\_\_ [נדרש להשלים]המכשירים כוללים **במבנה אחוד**: חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar . (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא מערכת לאספקת אנרגיה (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא רכיבי חומרה ותוכנה משולבים וקשורים למכשירי המדידה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים מהמכשירים ו\או אליהם (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לאסופקה תוכנת של המציע שהותקנה במערכת הבקרה של המזמין(סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא |  |  | **1** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם איש קשר**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  תפקיד אצל המזמין:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  טלפון:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  מייל:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ◻ כן◻ לא | מס' המכשירים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים הכלולים במערכת\_\_\_\_\_ [נדרש להשלים]המכשירים כוללים **במבנה אחוד**: חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar . (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא מערכת לאספקת אנרגיה (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא רכיבי חומרה ותוכנה משולבים וקשורים למכשירי המדידה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים מהמכשירים ו\או אליהם (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לאסופקה תוכנת של המציע שהותקנה במערכת הבקרה של המזמין(סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא |  |  | **2** |
| **שם איש קשר**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  תפקיד אצל המזמין:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  טלפון:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  מייל:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ◻ כן◻ לא | מס' המכשירים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים הכלולים במערכת\_\_\_\_\_ [נדרש להשלים]המכשירים כוללים **במבנה אחוד**: חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar . (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא מערכת לאספקת אנרגיה (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא רכיבי חומרה ותוכנה משולבים וקשורים למכשירי המדידה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים מהמכשירים ו\או אליהם (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לאסופקה תוכנת של המציע שהותקנה במערכת הבקרה של המזמין(סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא |  |  | **3** |
| **שם איש קשר**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  תפקיד אצל המזמין:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  טלפון:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  מייל:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ◻ כן◻ לא | מס' המכשירים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים הכלולים במערכת\_\_\_\_\_ [נדרש להשלים]המכשירים כוללים **במבנה אחוד**: חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar . (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא מערכת לאספקת אנרגיה (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא רכיבי חומרה ותוכנה משולבים וקשורים למכשירי המדידה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים מהמכשירים ו\או אליהם. (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לאסופקה תוכנת של המציע שהותקנה במערכת הבקרה של המזמין(סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא |  |  | **4** |
| **שם איש קשר**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  תפקיד אצל המזמין:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  טלפון:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  מייל:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ◻ כן◻ לא | מס' המכשירים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים הכלולים במערכת\_\_\_\_\_ [נדרש להשלים]המכשירים כוללים **במבנה אחוד**: חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar . (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא מערכת לאספקת אנרגיה (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא רכיבי חומרה ותוכנה משולבים וקשורים למכשירי המדידה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים מהמכשירים ו\או אליהם (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לאסופקה תוכנת של המציע שהותקנה במערכת הבקרה של המזמין(סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא |  |  | **5** |

\*\*\* **ניתן להציג מערכות נוספות ו/או להוסיף דפים נוספים- בנוסח זהה**\*\*\*

פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, עורך דין, מרחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מאשר/ת בזאת כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע/ה במשרדי מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת עו"ד

**נספח 8.1**

**נוסח אישור - לשימוש המציע**

**לכבוד**

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

מרח' התע"ש 11

כפר סבא

**באמצעות המציע**

הנדון: **אישור בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע**

שם המזמין:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שם המנהל מטעם המזמין: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תפקיד : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ טלפון ליצירת קשר (חובה): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ התקין מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים הכוללת מכשירים למדידת ספיקה כמפורט להלן:

| **מועד התקנת המערכת (יש לציין חודש ושנה)** | **פירוט תכולת המערכת**  **נא סמן √ במידה ורלוונטי** | **שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית** | **חוות דעתנו:**  **1 – המערכת פועלת לשביעות רצוננו המלאה**  **2 – המערכת פועלת בוצעו לשביעות רצוננו**  **3 – המערכת פועלת לשביעות רצוננו החלקית** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | המערכת כללה \_\_\_\_\_ [נדרש להשלים] מכשירים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.המכשירים כוללים **במבנה אחוד**: חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar . (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא מערכת לאספקת אנרגיה (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לא רכיבי חומרה ותוכנה משולבים וקשורים למכשירי המדידה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים מהמכשירים ו\או אליהם (סמן √ במקום הנכון)◻ כן ◻ לאסופקה תוכנת של המציע שהותקנה במערכת הבקרה של המזמין(סמן √ במקום הנכון) ◻ כן ◻ לא | ◻ כן◻ לא |  |

1. הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש / אין (מחק את המיותר) תביעות (מכל מין וסוג שהוא) תלויות ועומדות כלפינו.
2. הערות נוספות:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**פרטי החותם (שם מלא + תפקיד): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימה + חותמת: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**למען הסר ספק , טופס אישור זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד .**

**נספח 9**

**מכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז**

אני הח"מ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס ת"ז\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ העובד בתאגיד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
2. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
3. בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).
2. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).
3. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
4. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
5. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
6. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

**יש לסמן V במקום המתאים**

* למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |

**אישור עורך הדין**

אני הח"מ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עורך הדין

**נספח 10**

**מכרז מס' 12/2024 להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

לכבוד

ועדת המכרזים

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

מרח' התע"ש 11

כפר סבא

א.ג. נ.,

הנדון: **תצהיר בדבר מצב המציע**

אני הח"מ, מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, נושא/ת ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "**המציע**") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' \_\_\_\_ להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים (להלן: "המכרז") עבור פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן: "**החברה**") .
2. הנני מאשר בזאת כדלקמן:
   1. המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק;
   2. המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון;
   3. לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.
   4. בדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.
3. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, עורך דין, מרחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מאשר/ת בזאת כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע/ה במשרדי מר/גב' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת עו"ד

**נספח 11**

**תצהיר העדר הרשעות**

*(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל השליטה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. )*

**מכרז מס' 12/2024להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

1. **אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:**
   1. אנו \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להשלים את הקשר עם המציע).
   2. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, ולא הוגש נגדו כתב אישום בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.
   3. "עבירה פלילית" – העבירות לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), או לפי סעיפים 383-393 לחוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי [חוק מניעת הטרדה מאיימת](http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA), התשס"ב-2001. ו/או כל עבירה, **כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה** ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה).
   4. הח"מ מאשר ומסכים כי החברה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.
   5. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
2. **צרופות**
   1. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
   2. לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות התאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
   3. לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים 1(א)- 1(ב) לעיל.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

**שם חתימה וחותמת**

**תאריך**

**חתימה וחותמת עו"ד**

**תאריך**

**של המציע/חבר במציע**

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

**שם + חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימה וחותמת עו"ד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.

**נספח 12**

**מכרז מס' 12/2024להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים**

1. אני הח"מ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ייחתם על- ידי מורשה חתימה במציע)
2. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
   * + 1. הנני נותן תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר על פי מכרז מס' **12/2024**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים (להלן: "**המכרז**") עבור פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן: "**החברה**")
       2. אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות חוזה קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה

אני\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ עו"ד מאשר כי ביום\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע בפני מר \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ נושא ת"ז מס' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ המוסמך לתת התצהיר בשם המציע ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימה

**נספח 13**

**מכרז מס' 12/2024להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**תצהיר על העדר קרבה לעובד החברה ו/או עובד עירייה או חבר נבחר ציבור**

1. הנני מצהיר בזאת כי החברה/העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
2. סעיף 122א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או – אחות".
3. כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. ( ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 11(ב) ו- 5(1)(ב))
4. סעיף 174(א) לפקודת העיריות (נסח חדש) הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
5. קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:
6. בין חברי מועצת כפר סבא ו/או כוכב יאיר צור יגאל אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
7. בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 10 אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
8. אין לי בן-זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בחברה .
9. ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
10. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
11. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

**ולראיה באתי על החתום:**

שם המציע: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המציע: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**נספח 14**

**מכרז מס' 12/2024להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים**

**אמות מידה לקביעת ניקוד האיכות**

| **אמת מידה** | **אופן בחינה** | **ניקוד מרבי** |
| --- | --- | --- |
| ניסיון המציע בהתקנה ואספקה של מערכות למדידת ספיקה כנדרש בסעיף 2.2 למסמך א' - לחוברת תנאי המכרז **מעבר לכמות המפורטת בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.2.** למסמך א' - חוברת תנאי המכרז | בגין כל מערכת למדידת ספיקה כנדרש בסעיף 2.2 למסמך א' - לחוברת תנאי המכרז **מעבר לכמות הנדרשת לצורך העמידה בתנאי הסף** יוענקו 5 נק' ועד לניקוד מרבי של 15 נק' | 15 נק' |
| ניסיון המציע בהתקנה ואספקה מערכות למדידת ספיקה כנדרש בסעיף 2.2 למסמך א' - לחוברת תנאי המכרז לתאגידי מים וביוב . | בגין כל לקוח שהינו תאגיד מים וביוב שהוצג על ידי המציע במסגרת הצעתו כתנאי לעמידתו בתנאי הסף בסעיף 2.2. למסמך א' – חוברת תנאי המכרז, ולשם קבלת הניקוד (כאמור באמת המידה הקודמת), **יוענקו** 3 נק' ועד לניקוד מרבי של 15 נק' | 15 נק' |
| שביעת רצון מזמני עבודה | לצורך הערכת ניסיון המציע בהתאם לאמת מידה זו, תבצע החברה הערכה של שביעות רצון למול מזמיני העבודה להם סיפק והתקין המציע מערכות למדידת ספיקה כנדרש בסעיף 2.2 למסמך א' - לחוברת תנאי המכרז כפי שפורטו במסגרת הצעתו כתנאי לעמידתו בתנאי הסף בסעיף 2.2 למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ולשם קבלת הניקוד (כאמור באמת המידה הראשונה).  הערכת שביעות הרצון ממזמיני העבודה כאמור תתבצע בדרך של פניה טלפונית לשני (2) מזמיני עבודה.  לנציגי מזמין העבודה יוצגו שאלה ביחס לכל אחד מ -5 הנושאים המפורטים להלן, כאשר ביחס לכל אחד מהנושאים יוצג סולם הדירוג בין 1 ל- 5.  הציון שיוענק ביחס לכל שאלה יומר לניקוד לפי סולם ההערכה שלהלן:  ציון 0 1 2 3 4 5  ניקוד 0 1 2 3 4 5  הניקוד הסופי יינתן לאחר עריכת ממוצע בין שני נציגי מזמיני העבודה.  רשימת השאלות שיוצגו לנציג מזמין העבודה   1. עמידה בלוחות זמנים לרבות לצורכי תחזוקה ו/או תיקון תקלות; 2. איכות המוצרים שסופקו על ידו; 3. דרישות כספיות (תביעות); 4. הקפדה על נושא הבטיחות באתרים; 5. התרשמות כללית. | 10 נק' |

**מס' 12/2024**

**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.**

**מסמך ב' –חוזה התקשרות קבלני**

**חוזה**

**שנערך ונחתם בכפר סבא ביום \_\_\_\_\_\_\_** לחודש\_\_\_\_\_\_\_\_\_ בשנת 2024

**בין:** תאגיד המים והביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר- צור יגאל בע"מ

מרח' התע"ש 22 כפר סבא

)להלן: "**החברה/התאגיד/ המזמין**")

**מצד אחד**

**לבין** :

(להלן: "**הספק**")

**מצד שני**

**הואיל** והחברה הינה תאגיד מים וביוב האמונה על תכנון, ביצוע ואחזקה של מערכות הביוב בעיר כפר סבא ועל תכנון, ביצוע ואחזקה של מערכות המים והביוב במועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

והואיל והחברה מעוניינת במסגרת אחריותה לנטר את כמות השפכים באתרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו באמצעות מערכת ייעודית.

והואיל והחברה מעוניינת להתקשר עם ספק בחוזה להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציונייםבאתרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה .

**והואיל:** ולשם כך פרסמה החברה מכרז פומבי מס' **12/2024** (להלן:"המכרז")

**והואיל:** והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;

**והואיל:** והחברה החליטה למסור לספק את ביצוע השירותים והעבודות על פי חוזה זה על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובחוזה זה;

**והואיל:** והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, התחייבויותיהם ההדדיות, ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות החוזה זה להן.

**לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**

# **מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים**

## **מבוא**

## המבוא לחוזה והנספחים המצורפים לו, כמפורט להלן, יהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

## **מסמכי החוזה**

## להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

### נספח א' טופס הצעת מחיר;

### נספח ב' - נוסח ערבות בנקאית לביצוע;

### נספח ג' – המפרט הטכני

### נספח ד' – נספח בטיחות

### נספחי הביטוח:

נספח ה' - תנאים כלליים לביטוחי הקבלן**.**

נספח ה' (1) - אישור ביטוחי הקבלן**.**

נספח ה' (2) - הצהרת פטור מאחריות לנזקים.

בוטל.

### נספח ו' – נספח קנסות

### חוברת תנאי המכרז על נספחיה

## **פרשנות ועדיפות בין מסמכים**

### לכל המונחים בחוזה תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף ‎2 להלן.

### החוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל פה, בין במפורש בין במרומז - בין הצדדים ביחס להתקשרות נשוא החוזה, עובר לכריתתו.

### הוראה שנתן המזמין בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת אם נקבע בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.

### גילה הספק סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או חוסר בהירות הקיימת לדעתו בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הספק מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם - יפנה הספק למזמין, קודם לחתימת החוזה או באופן מיידי לאחר הגילוי כאמור, והמזמין יתן הבהרות ו/או הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

### ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הספק יבקש הספק הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. הבהרות המזמין והוראותיו תהוונה חלק מהוראות החוזה ותחייבנה את הספק.

### במקום שבו לא הביא הספק לידיעת המזמין חוסר בהירות ו/או פגם ו/או סתירה כאמור, הפרשנות הקובעת סטנדרטים מחמירים יותר היא זו שתחול על הספק. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן (כל הוראה במסמך קודם ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו):

#### סדר עדיפות לעניין הביצוע:

א. החוזה ;

ב. המפרט הטכני;

ג. תקנים ישראליים.

# **הגדרות**

## לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:

### **"אתר"** המיקום בצנרת השפכים בה תותקן המערכת ו/או רכיבים ממנה הנדרשים לשם מדידת הספיקה בצנרת השפכים בה הותקנה המערכת;

### **"דין"** כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי עזר, צווים מנהליים, תכניות והיתרים כהגדרתם בחוק התכנון והבניה (לרבות התכניות הסטאטוטוריות) והכל בין אם נזכרים במפורש בחוזה ובין אם לאו, וכן תקינה זרה ותקינה מקומית לה מחויב הספק לפי החוזה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת ויהיו בתוקף במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות;

### **"החוזה"** חוזה זה בין המזמין לבין הספק, על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו;

### **"היקף החוזה"** ההיקף הכספי, לא כולל מע"מ, של ביצוע השירותים ו/או העבודות על פי החוזה, ללא הגדלות ו/או תוספות;

### **"המדד"** מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

### **"המכרז"** מכרז מס' **12/2024**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים, אשר פורסם על ידי המזמין, בו נבחר והוכרז הספק, על ידי המזמין, כזוכה;

### **"המפרט הטכני "** נספח ג' לחוזה זה הכולל מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לשירותים ולעבודות נשוא חוזה זה.

### **"המערכת"** מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים " תכלול את כל מרכיבי החומרה והתוכנה הנכללים בה לרבות מדי ספיקה באתרים, הכוללים חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar בלבד, מערכת לאספקת אנרגיה, רכיבי חומרה ותוכנה המשולבים וקשורים למדי הספיקה ו\או הנדרשים לפעולתם התקינה ולשידור הנתונים ממדי הספיקה ו\או אליהם אל ו/או מתוכנת הספק שתותקן במערכת הבקרה של החברה במשרדיה.

### **מד ספיקה** מכשיר למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציונים הכולל במבנה אחוד: חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar בלבד, מערכת לאספקת אנרגיה, רכיבי חומרה ותוכנה המשולבים וקשורים למכשיר המדידה ו\או הנדרשים לפעולתו התקינה ולשידור הנתונים ממכשיר המדידה ו\או אליו.

### **"השירותים או העבודות"** כל עבודות ו/או השירותים אשר על הספק לבצע, או שהספק אחראי לביצוען בהתאם לחוזה זה ובנספחים לו, וכל עבודה אחרת, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, שתוטל על הספק בהתאם לחוזה זה ולנספחיו;

### **"הספק"** הספק, לרבות נציגיו של הספק, קבלני משנה מטעמו, שלוחיו ומורשיו, בביצוע השירותים ו/או העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהם ;

### **"התמורה"** התמורה לה זכאי הספק, כמפורט בסעיף 13 לחוזה;

### **"חומרים"** חומרים ו/או ציוד שיסופקו על ידי הספק לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות, לרבות אביזרים, מוצרים - בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים - וכן ציוד, מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע השירותים ו/או העבודות;

### **" לוח זמנים"** פירוט של המועדים בהם צריך הספק לבצע (לרבות מועד ההתחלה והסיום) את העבודות הכלולות במטלת הביצוע

# **מהות ההתקשרות ותקופת ההתקשרות**

## מהות ההתקשרות על פי הסכם זה הינה התקשרות בין החברה לספק בחוזה להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת קבע למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים באתרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' לחוזה זה ולביצוע מכלול השירותים, המפורטים במפרט הטכני באתרים המפורטים במפרט הטכני.

## במסגרת השירותים נשוא חוזה זה, הספק יספק עבור המזמין את המערכת, הכוללת מדי ספיקה, אשר יותקנו באתרים ובנוסף יספק הספק, שירותי אחזקה עבורם ועבור כל מרכיבי המערכת, לרבות מרכיבי תוכנה וחומרה והכל בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' לחוזה זה.

## חוזה זה יחשב כחוזה שירותים למשך תקופת ההתקשרות המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדים, המתבסס על מחירי ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) למדי הספיקה בטופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, שיותקנו באתרים והכוללים את כל העבודות ו/או המוצרים ו/או הציוד המפורטים במפרט הטכני הנדרשים לפעולה רצופה ותקינה של המערכת.

## מובהר למען הסר ספק כי מחיר ההשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של המערכת מורכב מסיכום ממחירי ההשכרה החודשיים בשיטת החכר (ליסינג) למדי הספיקה בטופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, כפול מספר החודשים (120) בתקופת ההשכרה כהגדרתה בסעיף 3.6 להלן (להלן: "**מחיר הליסינג**").

## החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה להזמין מפעם לפעם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, במשך תקופת ההתקשרות, כהגדרתה בסעיף 3.6 להלן, התקנה של מדי ספיקה נוספים ומחיר הליסינג יעודכן בהתאם למחיר המד שהותקן כפי המפורט בכתב ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה זה לאחר הצמדה כמפורט בסעיף 13.6.3 להלן.

## **תקופת התקשרות**

### **תקופת ההתקשרות** הינה מיום חתימת חוזה זה על ידי החברה ועד לתום תקופת ההשכרה.

### **תקופת ההשכרה** תהא לתקופה של 10 שנים מיום תום תקופת ההרצה כהגדרתה להלן.

### **תקופת התארגנות תהא** תקופה שלא תעלה על 100 ימים מיום חתימת חוזה זה, בה יפעל הספק כמפורט להלן:

#### הספק ישלים בתוך 30 ימים את כל העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת אשר תכלול בשלב זה רק שני (2) מדי ספיקה וכן לדאוג לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים להפעלת המערכת בין על פי דין ובין על פי חוזה זה ו/או נספחיו. שתי (2) מדי הספיקה יותקנו בשני (2) אתרים שייקבעו על ידי החברה למשך 7 ימים ברצף.

#### במידה והחברה תכתיר את פעילות המערכת בהצלחה ותוציא אישור בכתב לספק, יבצע הספק בתוך 60 ימים את כל העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת אשר תכלול בשלב זה, בנוסף ל- 2 (שני) מדי הספיקה שחוברו, עוד שישה (6) מדי ספיקה נוספים וכן לדאוג לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים להפעלת המערכת בין על פי דין ובין על פי חוזה ההתקשרות ו/או נספחיו.

#### לא הוציאה החברה אישור בכתב לספק על הצלחת פעילות המערכת, על אף האמור בסעיף 3.6.1 לעיל, תהא רשאית החברה להביא את חוזה זה לידי ביטול לאלתר.

#### בעצם חתימת הספק על חוזה זה רואים את הספק כמי שמסכים ומאשר את האמור לעיל, וכמוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם ביטול חוזה זה.

#### **מובהר ומודגש מפורשות, כי עיכוב בתחילת ביצוע העבודות** הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת **עלול לגרום נזק לחברה**. לפיכך, מהסיבה המנויה לעיל, הרי שכל איחור בהשלמת העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת עלול אף הוא לגרום נזק כבד לחברה.

#### משכך, מייחסת החברה חשיבות מכרעת לעמידה בלוח הזמנים שנקבע לצורך תקופת ההתארגנות שהינו קשיח לחלוטין. אי עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות הנדרשות לצורך אספקה והתקנה והפעלה של המערכת יגרור אחריו הטלת פיצויים על המציע הזוכה .

### **תקופת ההרצה** – תהא תקופת בת חודשיים שתחל עם סיום התקנת כלל מדי הספיקה באתרים וחיבורם לתוכנת הספק במערכת הבקרה של החברה. בתקופה זו תבחן עמידת המערכת בדרישות החברה, כולל שידור הנתונים למערכת הפיקוד והבקרה של החברה.

# **הסבת ו/או המחאת החוזה**

## הספק לא ימכור, לא ימחה, לא ישעבד ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על פי החוזה, אלא באישור המזמין מראש ובכתב. אישור המזמין לבקשה להמחאת זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

## לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בספק ויצירת שותפות של הספק עם צדדים שלישיים, כמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של הספק באופן המהווה העברת השליטה בספק, דינה כדין העברת זכויות; "**שליטה**" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות־ ערך, התשכ"ח-1968.

## הקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי, בקשר עם המערכת, אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו.

# **מצגי הקבלן והתחייבויותיו**

## הספק מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין, כדלקמן:

### כי הינו בעל כל הניסיון, הידע, הכישורים והאמצעים הנדרשים לביצוע השירותים והעבודות נשוא חוזה זה ; וכי מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות על ידו לחברה בהתאם לחוזה זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

### כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד של הספק, להתקשר עם המזמין בחוזה ולבצע את התחייבויותיו על פיו. ביצוע החוזה והתחייבויות הספק על פיו אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של הספק, והחוזה מהווה התחייבות תקפה ומחייבת של הספק, ואין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של מסמכי ההתאגדות שלו או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הספק הוא צד להם או של כל דין או חוזה או התחייבות אחרים כלשהם;

### כי הינו בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה; וכי יעשה את כל הנדרש על מנת שאלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת החוזה ועד להשלמת כל העבודות על פיו לרבות בתקופת הבדק;

### כי הינו תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב ידיעתו גם לא צפויה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו, חיסול עסקיו, הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, מחיקתו או כל תוצאה דומה אחרת;

### כי אין ולא ידוע לספק על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה, תביעה כנגדו, או על כוונה לנקוט בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הספק בחוזה ו/או בקיום התחייבויותיו על פיו;

### כי בכל הכרוך בביצוע השירותים ו/או עבודות על פי חוזה זה, ימלא הספק אחר הוראות כל דין ובכלל זה בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על ספק מבצע או שתשלומם הושת עליו במסמכי החוזה;

### כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של המערכת וכי יעדכן את המזמין, באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי;

### כי הוא בחן ובדק כבעל מקצוע מומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים ויועצים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, את כל היבטי ההתקשרות עפ"י החוזה, לרבות את המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את תכולת המוצרים ו/או העבודות שעליו לספק ו/או לבצע במסגרת חוזה זה, את כל הנתונים, והמידע כפי שניתנו במסגרת החוזה על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו, וכן שיקלל סיכונים העשויים להתרחש במהלך תקופת ההתקשרות ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושם, את תנאי השוק, את זמינותם וטיבם של רכיבי המערכת ו/או השירותים ו/או העבודות הנדרשות לקיום התחייבויות הספק על פי חוזה זה, כוח האדם והחומרים הדרושים לקיום התחייבויות הספק על פי חוזה זה, וכי ערך, ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל ספק של אמצעי יצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש במסגרת חוזה לשם לקיום התחייבויות הספק על פי חוזה זה במלואן ובמועדן ועל מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה. בעקבות הבחינה והבדיקה האמורה וההתקשרויות שערך הספק, הוא אשרר את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הספק על פי חוזה זה ;

### כי הוא יבצע את השירותים ו/או העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר, בזהירות הראויה ויעסיק לשם כך כוח אדם בעל כישורים מקצועיים מתאימים וישתמש בציוד אשר אושר על ידי החברה במסגרת המכרז וחומרים ובאמצעים נאותים; כי הוא יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את ביצוע השירותים ו/או העבודות לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות החוזה; מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות הספק תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש בחוזה אולם דרושה לשם פעילות המערכת באופן תקין ורציף על פי תנאי החוזה, והכל במסגרת התמורה וללא כל תשלום נוסף;

### הספק מתחייב בזאת כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגשו ו/או הוצגו על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג בפני המזמין את מלוא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה;

### כי כל מצגיו והתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והחוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד הגשת ההצעות למכרז ולמשך כל תקופת ההתקשרות; וכי הוא יידע את המזמין, באופן מיידי, במקרה של שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה על ידי הספק , שיש בהם כדי להשפיע פעילות המערכת באופן רציף ותקין לרבות על יכולתו לתת את השירותים ו/או ביצוע העבודות על פי חוזה זה. הספק מצהיר ומסכים כי הודעתו על פי סעיף זה איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי החוזה או על פי כל דין;

### כי הוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות והמצגים שניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז והכלולים בחוזה וכי במידה ומצגים אלו יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה;

### כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר זכויות כאמור;

# **קבלני משנה**

## הספק אינו רשאי למסור את ביצוע השירותים ו/או העבודות (או חלק מהן) נשוא חוזה זה לידי קבלני משנה ו/או יצרנים ו/או ספקים אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק, לרבות בשל ניסיון רע של המזמין, להורות על החלפתו ו/או סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך במתן נימוק. בסעיף זה "ניסיון רע" - לרבות בשל אי עמידה בהתחייבויות קבלן המשנה לפי החוזה ו/או המפרטים ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או טיב העבודה או השירותים ו/או תביעות בלתי סבירות ו/או עבודה או שירות באיכות ירודה ו/או אלימות מצד קבלן המשנה או עובדיו ו/או עבודה בלתי רציפה ו/או הפסקות עבודה אשר לא אושרו על ידי המזמין ו/או הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל ענין אחר.

## יודגש כי הספק הינו האחראי הבלעדי על השירותים והעבודות נשוא חוזה זה כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בשירותים ו/או בעבודה המבוצעים על ידי קבלני המשנה ו/או היצרנים ו/או ספקים שאינם הספק. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של קבלן/קבלני משנה ו/או יצרן/יצרנים ו/או ספק/ספקים כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק לשירותים ו/או העבודות נשוא חוזה זה, בהתאם לדרישות העולות מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו.

## הספק יהא אחראי כלפי המזמין, באופן מלא ובלעדי, לכל הפעולות והמחדלים של קבלני המשנה ו/או היצרנים ו/או הספקים ומי מטעמם, ואלה ייחשבו כמי שבוצעו במישרין על ידי הספק. לספק לא תהא כל טענה המתבססת על ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה ו/או היצרנים ו/או הספקים.

## למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלעדי, כלפי קבלני המשנה ו/או היצרנים ו/או הספקים, בגין תמורת עבודתם ו/או מוצריהם וכי אין לראות בחוזה חוזה לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק אחר שאינו הספק, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

## על הספק מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה ו/או מהיצרנים ו/או הספקים אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו ו/או ליצור ו/או לאספקת מוצריו.

## מובהר ומוסכם, כי ככל שיוודע למזמין כי הספק אינו עומד בהתחייבויותיו לקבלני המשנה מטעמו, באופן שעלול ליצור חשש לפגיעה במערכת או במזמין, המזמין יהיה רשאי (אך לא חייב) לפעול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדות למזמין:

### להתקשר עם קבלן המשנה בחוזה נפרד וחדש לביצוע העבודה, אשר הספק אינו צד לו, ולהפחית את התמורה לפי אותו חוזה חדש מהתמורה לספק לפי חוזה זה.

### להתנות תשלום בהצגת מסמך בכתב מטעם קבלן המשנה, המאשר כי הספק עמד במלוא התחייבויותיו לעניין תשלום התמורה לקבלן המשנה.

### לקזז מכל חשבון של הספק את התשלום לו זכאי קבלן המשנה ואשר טרם שולם ובכלל זאת לצורך העברת התשלום ישירות מהמזמין לקבלן המשנה.

### למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד ג' לטובת קבלן המשנה והפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי שקול דעתו הבלעדי.

# **כוח אדם**

## הספק יעמיד את כל כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויוודא שבכל עת יועסקו במתן שירותים ו/או עבודות על חוזה זה כוח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים ו/או העבודות .

## בעבודות אשר ביצוען מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסיק הספק אך ורק עובדים רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.

## לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות נשוא חוזה זה יעסיק הספק עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי חוק ובהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.

## מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הספק הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותים ועבודות. מובהר בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעסיק בין הספק, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. הספק יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת החוזה, לרבות כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, , ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, כל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא ושיפוי בגין נזק או פיצויים. קבע גוף משפטי אחרת, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה כאמור.

## יובהר כי הספק יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להעביר אחריות זו או חלק ממנה - למזמין.

## המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הספק, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לשירותים ו/או העבודות נשוא החוזה זה. נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הספק את המזמין בגין כל סכום ו/או הוצאה שיושתו עליו ו/או שיאלץ לשאת בהם בקשר לכך.

## למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות למועסקים מטעם הספק לעיל ולהלן הינה לרבות קבלני משנה ו/או יצרנים ו/או ספקים ו/או עובדיהם או מי מטעמם.

# **נהלי בטיחות**

## **בטיחות עובדים במתן שירותים ו/או ביצוע עבודות נשוא חוזה זה, הינן בעדיפות עליונה**.

## הספק ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת מתן השירותים ו/או ביצוע עבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלת המערכת .

## בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הספק כקבלן ראשי, כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין קבלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לאתר. הספק ימלא אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ככל שהעבודות דורשות על פי דין מינויו של מנהל עבודה, ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות בעבודה.

# **סמכויות המזמין**

## המזמין יפקח על ביצוע החוזה על ידי הספק וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה יבדוק, יעיר, יאשר, ינחה, יעניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.

## למען הסר ספק מובהר, כי הערות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכמות הניתנים על ידי המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעמן של אלה, לא יגרעו מאחריות הספק למתן השירותים וביצוע העבודות על פי חוזה זה בהתאם להוראות כל דין ולספק לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין.

## מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לערוך בכל עת בדיקה של המערכת, עמידה בדרישות החברה ועמידת הספק במלוא התחייבויותיו על פי החוזה.

## הספק יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הספק סבור כי המזמין לא פעל בהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמין דחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמין בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.

## למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בכל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכלל זה העסקת יועצים/מפקחים וכיו"ב, כדי להוות התחייבות כלשהי של המזמין ו/או כדי לגרוע ו/או למעט מאחריותו המלאה של הספק על פי החוזה.

# **לוח זמנים**

## הספק מתחייב לתת את השירותים ו/או לבצע את העבודות נשוא חוזה זה , תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים ולשביעות רצון המזמין בהתאם לקבוע בסעיף 3.6.3 לעיל ולוח הזמנים לביצוע עבודות אחזקה כמפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' לחוזה זה .

## הספק לא יחרוג מלוח הזמנים, מבלי לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב לכך.

## הספק מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו נתן דעתו ללוח הזמנים הקבוע בסעיף 3.6.3 לעיל וכמו כן נתן דעתו לוחות הזמנים למתן השירותים וביצוע העבודות נשוא חוזה זה במהלך תקופת ההרצה או תקופת השכירות .

## לא עמד הספק בלוח הזמנים לביצוע העבודות, יהיה רשאי המזמין לנכות קנסות מהתשלומים המגיעים לו מהמזמין, כמפורט בחוזה זה להלן.

# **אישורים, היתרים ורישיונות**

## הספק יהא אחראי לקבלת כל ההרשאות, רישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית או בעלי תוכנות או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה היתרים ו/או רישיונות שימוש לתוכנות .

## למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת אישורים, היתרים, רישיונות או הסכמות הנדרשים לצורך מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא חוזה זה מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת הרישיונות, אישורים ו/או היתרים והתשלומים בגינם או כל תשלום אחר תהא של הספק בלבד.

## הספק יבטיח כי במשך כל תקופת ההתקשרות שיהיו בידיו כל הסמכויות, הרישומים, הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה. מבלי לגרוע מן האמור, הספק יודיע למזמין בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור.

# **ציוד וחומרים**

## הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל יתר הפרטים עליהם התחייב ועל בסיסם זכה במכרז, הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה באופן שהמערכת תפעל באופן יעיל, מדויק ורציף.

# **תשלומים וחשבונות**

## **התמורה**

## תמורת השכרת המערכת בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא וביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה, תשלם החברה לספק, במשך תקופת השכירות (למשך 120 חודשים), את סיכום מחירי ההשכרה החודשיים למדי הספיקה שהותקנו באתרים והיו פעילים במהלך החודש הקודם במשך יותר מ- 15 ימים ברציפות. **(להלן: "התמורה החודשית").**

## אחת לחודש עד ל- 5 בכל חודש יעביר הספק לידי המזמין חשבון בגין השכרת המערכת.

## מובהר כי התשלום עבור השכרת המערכת בשיטת החכר (ליסינג) יבוצע רק ביחס למדי הספיקה שהותקנו והיו פעילים במהלך התקופה הרלוונטית, כפי שמצויין לעיל.

## מובהר למען הסר ספק כי מחירי ההשכרה החודשיים כוללים את כלל מרכיבי פעילות המערכת והשירותים שנותן הספק, לרבות תחזוקת המערכת, אחסון, העברת מידע, חלקי חילוף וכן:

### כל הוצאות שיוציא הספק עם ביצוע השירותים ו/או עבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא.

### כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע ייצור אספקה והתקנה של האלמנטים הנדרשים לביצוע השירותים והעבודות ע"פ חוזה ההתקשרות ונספחיו.

### תיאום, ככל הנדרש בין על פי דין ובין על פי חוזה ההתקשרות ו/או נספחיו, עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלוויזיה בכבלים וכיוצ"ב,.

### אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.

### אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתרים, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע שירותים ו/או עבודות ו/או תקופת ההתקשרות.

### הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי הספק, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה או למרחק סביר מאתר עבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה ומהם.

### אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי שירותים ו/או עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם לחברה.

### כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל שירות ו/או עבודה לפי הנדרש על פי חוזה ההתקשרות והמפרט הטכני, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע השירותים ו/או העבודה.

### כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם.

### ניקוי אתרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם.

### דמי בדיקות

### דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים מכל סוג שהוא.

### הוצאות הכרוכות באספקת תוכנה וחיבור למערכת הבקרה של החברה .

### כל הוצאות בגין הוראות המפרט טכני, מכון התקנים הישראלי, דרישות הביצוע, טיב הביצוע , הנחיות משרד הבריאות, הנחיות המשרד לאיכות הסביבה או כל גוף סטטוטורי אחר לרבות עיריית כפר סבא ו/או עיריית הוד השרון.

### הוצאות בגין עריכת תיקי מתקן, אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.

### כל ההוצאות והנזקים של הספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכמי ההתקשרות ונספחיהם.

### כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לספק בקשר עם הפעלת המערכת למשך תקופת ההתקשרות .

### רווחי הספק.

### כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ( בין אם צורפו או לא צורפו) ובכלל זה התקורה של הספק לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.

### מתן אחריות על ציוד/מוצר ו/או לעבודות בהתאם למוגדר במסמכי המכרז .

## **מחיר סופי**

### התמורה החודשית מהווה את הסכום הכולל שישולם לספק בגין מתן השירותים וביצוע העבודות על כל חלקיהן, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות החוזה על כל נספחיו, והיא לא תשתנה מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בחוזה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, בהוצאות ההובלה, בשער המטבע, במדדים שונים, במיסים, בהיטלים ו/או בתשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא, וזאת למעט אם צוין במפורש אחרת בחוזה.

### חשבון שיוגש לאחר ה-5 בחודש, ייחשב כאילו הוגש ב-5 בחודש הבא (ככל שמדובר במניין הימים לפירעונו).

### החשבונות יוגשו על ידי הספק במישרין למזמין. התאריך הקובע שייחשב כ-"**יום הגשת החשבון**" הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת "נתקבל" של הגורם אליו הונחה הספק להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.

### המזמין יבחן את החשבון והוא יהיה מוסמך לאשר את החשבון, כולו או חלקו, או לאשרו בסייגים.

### המזמין ישלם את החשבון כפי שאושר על ידו לספק בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז – 2017.

### המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי החשבון, עקב פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין מהספק על פי החוזה ו/או על פי כל חוזה אחר שנחתם ו/או שייחתם עם הספק, ו/או על פי הוראות כל דין.

## **הצמדת מחירים**

### מחירי ההשכרה החודשיים למדי הספיקה המפורטים בטופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, יעודכנו מידי שנה החל מתום השנה הראשונה לתקופת השכירות, בהתאם לשינוי שהיה במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד העדכון, במדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד תחילתה של תקופת השכירות.

### המחירים המעודכנים יחולו על החשבונות שיוגשו לאחר מועד העדכון ולא באופן רטרואקטיבי .

### ככל ותחליט החברה להוסיף מדי ספיקה נוספים למערכת תשלם החברה בגין המדים הנוספים בהתאם לסוג המד שיוזמן ועלותו כמפורט בטופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה זה. ככל שההזמנה בוצעה כעבור שנה מיום תחילת תקופת השכירות, יהיה המחיר צמוד לשער היציג של הדולר (ארה"ב) נכון ליום ביצוע ההזמנה.

## **מע"מ**

## על כל חשבון יתווסף מע"מ על פי שיעורו בדין כנגד חשבונית מס.

## **תשלום עבור רכישת מד ספיקה חדש**

### במקרה בו מד ספיקה שהותקן על ידי הספק באתר, אבד או נגנב עקב סיבות שאינן תלויות בספק, רשאי המזמין להזמין מהספק מד ספיקה חדש לצורך החלפתו של מד הספיקה שאבד או שנגנב (להלן: "**המד שאבד**"). עבור המד שאבד והתקנתו ישולם באופן חד פעמי מאת המזמין לספק, סכום השווה לחודש שכירות 1 , בגין אותו המד הספציפי שאבד, על פי הקבוע בהצעת הספק, התשלום יועבר לספק, לאחר התקנת מד הספיקה והפעלתו באופן תקין וחיבורו למערכת, ע"י הספק.

### לאחר התקנת מד הספיקה החדש הוא יתווסף לרשימת מדי הספיקה הנכללים בחשבון התמורה החודשית כמפורט לעיל.

# **קניין**

## מוסכם בין הצדדים כי המערכת על כל חלקיה תהיה ותשאר למשך כל תקופת ההתקשרות כל קניינו של הספק, לרבות מדי הספיקה ו/או חומרים ורכיבים שהוטמעו באתר;

# **ערבות**

## לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הספק למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בהתאם להוראות שלהלן:

## בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ועובר לחתימת החוזה על ידי המזמין, ימציא הספק למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד הבסיס, בסך השווה ל 200,000 ₪ ( במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים), בנוסח המצורף כנספח ב' לחוזה **(לעיל ולהלן: "ערבות הביצוע").**

## ערבות הביצוע תישאר בתוקף לתקופה של 15 חודש ותוארך ב- 15 חודש בכל פעם ככל עד תום תקופת השכירות.

## הערבות המפורטת לעיל תינתן על ידי אחד מהבאים בלבד:

### תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף 4(א)(1) או סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981; או -

### בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.

## **חילוט הערבות**

### מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי החוזה, ועל פי כל דין, יהא המזמין רשאי לחלט את הערבות, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הספק התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו על פי החוזה, או אם לא המציא הספק כל ערבות, לא האריך תוקפה של ערבות או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי המזמין.

### מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15.4.1 , המזמין יודיע לספק, בהודעה בכתב, על כוונתו להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות 7 ימים לפני מועד משלוח הדרישה כאמור.

### במקרה של חילוט אחת הערבות המפורטת בסעיף 15 זה לעיל או כל חלק ממנה, ידאג הספק להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימציא למזמין ערבות חדשה, בהתאם לנוסח המצורף לחוזה כנספח ב', בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין.

### מובהר, כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יגרע מזכות המזמין לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר הנתונים לו על פי הוראות החוזה או על פי כל דין.

## למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הספק ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

# **ביטול החוזה על ידי המזמין**

מבלי לגרוע מזכותו לסעדים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לפי שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

## הספק לא החל במתן השירותים ו/או בביצוע העבודות במועד שנקבע בסעיף 3.6.3 לעיל ו/או הפסיק את מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות בכל דרך שהיא ולא ציית להוראה בכתב שקיבל מאת המזמין התחיל או להמשיך במתן השירותים ו/או בביצוע העבודות תוך 14 ימים מיום קבלתה;

## הספק אינו נותן את השירותים ו/או מבצע את העבודות נשוא חוזה זה בהתאם להוראות החוזה, לאחר שהמזמין נתן על כך התראה מפורטת, והספק לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך 14 ימים מעת שנמסרה ההתראה כאמור;

## המערכת או אחד מרכיביה אינו פעיל לתקופה של 21 ימים רצופים, או 30 ימים במצטבר במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים, ללא אישור המזמין;

## הספק העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, ולא נענה להוראות המזמין לסלקו ממתן השירותים ו/או ביצוע עבודות על פי חוזה זה בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו דרישת המזמין בכתב לסלקו;

## הספק הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לספק אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה;

## הספק סיפק מדי ספיקה ו/או ציוד ו/או חומרים שלא אושרו במסגרת הצעתו למכרז ללא אישור המזמין

## נגד הספק הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לצו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר בפעילותו, או להקפאת הליכים או להכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 21 ימים;

## נגד הספק הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או להקפאת הליכים או שהפך לחדל פירעון, או כל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:

### לא הוגשה בקשה לביטול הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו - בתוך 14 ימים;

### בקשת הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.

## הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הספק או על חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי באופן הפעלת ו/או שמירה על תקינות ורציפות המערכת, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושו או חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי באופן הפעלת ו/או שמירה על תקינות ורציפות המערכת, והתקיים אחד מאלה:

### לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו - בתוך 14 ימים;

### בקשת הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.

## נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הספק, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון-מחדש בתנאים המאושרים על ידי המזמין;

## אי יכולתו של הספק לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

## הספק הורשע בפלילים או הוגש כנגדו כתב אישום בעבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), או לפי סעיפים 383-393 לחוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי [חוק מניעת הטרדה מאיימת](http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA), התשס"ב-2001 ו/או בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע בביצוע התחייבויותיו לפי החוזה;

## הספק ביצע עבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמין מקום בו נדרש אישור כאמור ולא נתן לכך נימוק סביר בתום 14 יום מפניית המזמין בעניין;

## בכל מקרה בו הספק:

### הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו/או במקרה שחל בהם שינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמין על יכולתו של הספק לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ;

### הפר את החוזה הפרה יסודית; מובהר לעניין זה, כי כל הפרה של סעיפים 3.6.3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15 לחוזה - תיחשב כהפרה יסודית;

### הפר את החוזה הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן בו נדרש על ידי המזמין לעשות כן.

## לפני מימוש זכותו לבטל החוזה, ישלח המזמין הודעה בכתב לספק הדורשת ממנו לתקן את האירוע המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמין, ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ- 7 ימים ממועד משלוח ההודעה (להלן: "**הודעת התראה**" ו- "**תקופת תיקון**", בהתאמה לפי העניין).

## למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נובע מהעילות המפורטות בסעיפים 16.4- 16.13 רשאי המזמין להודיע לספק על ביטול החוזה בהודעה מראש של 7 ימים, ללא צורך במתן הודעת התראה או תקופת תיקון נוספת.

## המזמין יודיע בכתב לספק על ביטול החוזה ויציין את מועד פינוי המערכת מהאתרים על ידי הספק. עם סילוק ידו של הספק מהאתרים, יחולו ההוראות הבאות:

### המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הספק, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הספק.

### מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק ימסור למזמין בתוך 14 ימים ממועד ביטול החוזה, את הנתונים לגבי הספיקות שנמדדו במערכת עד למועד הביטול .

### הספק לא יהא זכאי לכל תשלום בעד המידע כאמור בסעיף זה.

### הספק יגיש חשבון סופי בגין תשלומים המגיעים לו בפועל עד מועד ביטול החוזה .

### מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר למען הסר ספק כי הספק יישא בכל הנזקים, הישירים והעקיפים, ההוצאות והעלויות הנובעים מהפרת ו/או ביטול החוזה על ידו. למען הסר ספק, מובהר בזה כי הנזקים, ההוצאות והעלויות כאמור כוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות שצפוי המזמין לשלם בקשר עם החלפת הספק כאמור.

# **קיומו של אירוע כח עליון**

## "**כח עליון**" משמעו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של המזמין או של הספק, המהווה נסיבה חריגה ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנעו, ואשר כתוצאה ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן.

## המונח "**כח עליון**" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כדלקמן:

### שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור שננקטו במישרין נגד הספק או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הספק או קבלני המשנה גרמו להיווצרותם;

### מלחמה, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי למערכת ;

### אסונות טבע, כגון רעידת אדמה.

### סגרים עקב אירועים אפידמיים.

## על אף האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי, האירועים המפורטים להלן (אך לא רק הם) אינם נכללים בהגדרת "כח עליון" כמשמעותו בחוזה:

### תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק;

### השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר, רישיון, הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה;

### אירועי טרור והפרות סדר (לרבות אירועים בשטחי יש"ע) המשפיעים על הפעלת המערכת (להבדיל מנזק פיזי למערכת );

### כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח עליון כמשמעותו בסעיף ‎17.117.1 זה.

## כל צד יודיע למשנהו ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחזה ככח עליון, ועל סיומו של אותו אירוע.

## הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע כאירוע כח עליון, וזאת תוך 14 ימים מקרות האירוע. למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

## החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים, ובכלל זה המשך הפעלת המערכת באופן רציף ותקין.

## כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד ההתחייבויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל.

## לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבת המערכת למצבה טרם אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה.

## בהתקיים אירוע כח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף 16לחוזה, תחולנה ההוראות הבאות:

### היה ונגרם נזק פיזי למערכת בעטיו של אירוע כח עליון, יישא הספק בעלויות השבת המערכת לתקינות, ולצורך כך יעמדו לרשותו, בין היתר, תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסות הביטוח הרלוונטיות לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין.

## הוראות סעיף 17 זה לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה אשר קדמו להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון.

## אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב אירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור בסעיף 17 זה לחוזה.

## בנסיבות בהן נגרם נזק פיזי למערכת, ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי נספח הביטוח לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כדי לכסות נזק זה במלואו, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה.

## ביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשר תיכנס לתוקף תוך 21 ימים מיום שנשלחה (להלן: "**הודעת ביטול**").

# **אחריות ושיפוי**

## **כללי**

### מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הספק יישא באחריות בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות שייגרמו למזמין ו/או לעיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות לאלה העובדים לאספקה ו/או התקנה ו/או תחזוקה של המערכת, ולרבות כתוצאה מתביעה נגד המזמין ו/או עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, הנובעים או הקשורים לאספקה ו/או התקנה ו/או תחזוקה של המערכת, במימוש זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הספק בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין.

### להסרת ספקות מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא, בשל פגיעה, אבדן, נזק, והפסד המצויים באחריותו של הספק כאמור לעיל. עוד מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או בביצוע פעולות כלשהן במקומו של הספק בהתאם להוראות החוזה, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי, והספק הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה, אבדן, נזק והפסד בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ו/או בעת ביצוע השירותים ו/או העבודות נשוא החוזה.

## **אחריות לאתר ולמערכת**

### מיום מתן צו התחלת העבודות ועד לתום תקופת ההרצה בהתאם להוראות החוזה, יהיה הספק אחראי לשמירת המערכת, לרבות עבודות שבוצעו קודם לחתימת החוזה ו/או לתחילת ביצוע האספקה והתקנה של המערכת על ידי הספק באתרים, ולהשגחה עליה.

### בכל מקרה של נזק למערכת ו/או לאתר, מסיבה כלשהי, יהיה על הספק לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי.

## **אחריות לגוף או לרכוש**

### הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו לעובדיו ופועליו או לקבלני המשנה ו/או היצרנים ו/או הספקים מטעמו ועובדיהם או לרכוש המזמין ו/או עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ו/או עובדיהם ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו, ואשר נגרם במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או מביצוע העבודות נשוא חוזה זה, בין אם שהשירות ו/או העבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הספק ובין אם השירות ו/או העבודה מבוצעת על ידי קבלני משנה או יצרנים ו/או ספקים או עובדיהם, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות מתן השירות ו/או ביצוע העבודה, או בגלל החומרים, הציוד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם במתן השירות ו/או ביצוע העבודה, או בגלל תאונה. הספק ישא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי קיום הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.

### הספק יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג, שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הספק אחראי לכל נזק אחר, במידה שאחריות כזאת מוטלת על הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר, וכן לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לעיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל במהלך מתן השירותים ו/או ביצוע עבדות נשוא חוזה זה .

### הספק יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, יתוקן על ידי הספק או יפוצה על ידו, והכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לדרך ו/או למתקנים של בעלי תשתיות (חברת חשמל, מקורות, תאגידי מים, רשויות מקומיות, בזק, חברות הכבלים וכיו"ב), תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.

### התרחש אירוע נזק או אובדן באתר או בסביבתו במהלך ביצוע העבודות לפי הוראות החוזה, יהא הנטל על הספק להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו.

## **אחריות לעובדים**

### הספק יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא חוזה זה .

### הספק יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה ו/או היצרנים ו/או הספקים מטעמו, ככל שיורשה להעסיק כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 על תיקוניו, ו/או על פי כל חוק אחר, וכן ידאג הספק לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי כל דין ו/או חוזה.

### הספק יישא בתשלום על קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא, ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

## **פיצוי ושיפוי על ידי הספק**

### מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או את עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ו/או מי מטעמם, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק (ישיר או עקיף) וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה וסוג, אשר תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדו ו/או נגד מי מטעמו ו/או נגד מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן.

### כל סכום שהספק יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות סעיף זה, והמזמין יחויב כדין לשלמו, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהספק בכל דרך אחרת, לרבות על ידי מימוש הערבויות.

# **ביטוח על ידי הספק**:

# מבלי לגרוע מאחריות הספק על-פי חוזה זה או על פי כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי כלפי הספק, על הספק לערוך ולקיים על חשבון הספק באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל, את הביטוחים המפורטים **בנספחים ה' "תנאים כלליים לביטוחי הספק", ה' (1) אישור קיום ביטוחי הספק, ו ה' (2) הצהרת הספק "פטור מאחריות".** המצורפים בזאת והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

# **מיסים**

## הסכומים הנזכרים בחוזה והמחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף (אלא אם נאמר במפורש אחרת). בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ כדין.

## כל מס אשר יחול על פי כל דין על הספק בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות הספק על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה (בין באתר ובין מחוצה לו) והחל מטבעו על מחזיק יחול על הספק וישולם על ידו במועד הקבוע בדין. לעניין סעיף זה לעיל, המונח "**מס**" - לרבות היטל, אגרה, חיוב, ארנונה או כל תשלום חובה אחר.

# **סודיות**

## כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

## על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הספק את הסכמתו לפרסום או העברה כאמור.

# **פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין אי קיום הוראות והפרת דרישות הבטיחות**

## המזמין יהיה רשאי לחייב את הספק בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסכומים הנקובים בטבלת הקנסות המסומנת **כנספח ו'**. חיוב הספק בפיצוי לא יפחית בכל צורה שהיא מחובתו ואחריותו של הספק לפי חוזה זה או הוראות כל דין או מזכויותיו של המזמין לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותו לפי חוזה זה או לפי כל דין.

## המזמין יהיה רשאי לחייב את הספק בפיצוי כאמור הן בגין הפרה של "הוראת קבע" הקיימת בהוראות החוזה (כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע) אשר לא תוקנה תוך 24 שעות מקבלת התראה והן בגין אי ביצוע מיידי של כל הוראה או דרישה לביצוע אשר תימסר על ידי המפקח בכתב, לרבות בדרך של רישומה ביומן העבודה, כאשר אותה הדרישה או ההוראה היא במסגרת סמכויות המפקח לפי חוזה זה.

## הוטלו על הספק קנסות על הספק המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל, מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהספק, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערבויות, קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים - אין בו, כשלעצמו, משום שחרור של הספק מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הספק, לפי חוזה זה.

## אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הספק, ישלם הספק למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרם שולמו לספק באותה עת, והרשות בידי המזמין לחלט את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

# **חובת הקטנת נזק**

## זכויות הספק על פי החוזה כפופות לחובת הספק (לרבות מי מטעמו), לעשות את מירב המאמצים על מנת למזער כל השלכה שלילית על אופן הפעלת ו/או שמירה על תקינות ורציפות המערכת ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים המפורט ומבחינת עלויות.

## הספק יביא לאישורו של המזמין, לפי דרישתו, תכנית למזעור ההשלכות ולמיקסום התועלות כאמור.

# **שונות**

## החוזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.

## מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין, לא ייחשב כמוחל ו/או מוותר על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.

## הוראות החוזה ייחשבו כמשלימות זו את זו וכבאות להוסיף אלו על אלו.

## החוזה אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.

## הפניה ל"חוזה" כוללת כל תיקון של החוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.

## הפניה לדין או להוראה בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדין כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת.

## החוזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

## אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב על מנת לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.

## בכל מקום בחוזה ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו בו קיימת התייחסות לתקן (מקומי או זר), המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמין ומשרד התחבורה או גופים זרים, הכוונה לנוסחו העדכני והתקף של המסמך במועד הרלוונטי.

# **דין חל וסמכות שיפוט**

## הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.

## סמכות השיפוט בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו, תהיה אך ורק לבתי המשפט בעיר לוד.

# **הודעות**

כל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים שלהלן (כולל ההעתק). הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 24 שעות ממועד מסירתה ביד או בתום 4 ימים ממועד משלוחה בדואר רשום, ובכפוף לאישור מסירתה.

**ולראיה באו הצדדים על החתום:**

**פלגי שרון- מיסודן של עיריית כפר סבא: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**הספק: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**אישור עו"ד**

אני הח"מ, עו"ד \_\_\_\_\_\_\_\_, מאשר כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_, ה"ה מר/גב' **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ת.ז.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ומר/גב' **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ת.ז.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הספק, התייצבו וחתמו על החוזה בפניי.

תאריך : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , עו"ד

**נספח א'**

**מכרז מס' 12/2024**

**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים.**

**נספח א' – טופס הצעת המחיר**

**תשומת לב המציעים כי את טופס הצעת המחיר, וכן את כתב הכמויות ו/או כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה, יש להגיש לצלם ולהגיש בנפרד מחוברת המכרז. הצעת המחיר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך בדיקת העמידה בתנאי הסף להצעות המציעים, בהתאם לשלבים המפורטים בחוברת תנאי המכרז.**

1. אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ (להלן- "החברה") למתן הצעה למכרז מס' **12/2024**להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם מציעים בזה לחברה מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים בתאם למחירי הפריטים המפורטים להלן (לא כולל מע"מ) .

| **מס'ד** | **מיקום** | **קוטר צינור, מ"מ** | **נ.צ של האתר** | **מחיר בש"ח לחודש השכרה בשיטת החכר (ליסינג)  תפעולי מלא** | **מחיר ליסיניג = סה"כ בש"ח לכל תקופת ההשכרה (120 חודש)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כפר סבא | 300 |  |  |  |
| 2 | כפר סבא | 250 |  |  |  |
| 3 | כפר סבא | 200 |  |  |  |
| 4 | כפר סבא | 200 |  |  |  |
| 5 | הוד השרון | 1,250 |  |  |  |
| 6 | מט"ש | 300 |  |  |  |
| 7 | כוכב יאיר, צור יגאל | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. אנו מאשרים כי בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחירים , ואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה בגין ו/או בקשר עם האמור.

שם המציע (מלא): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שמות מורשי החתימה מטעם המציע: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**נספח ב**

**נוסח ערבות ביצוע**

תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

לכבוד

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

מרח' התע"ש 11

כפר סבא

**הנדון: ערבות בנקאית מס' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. על פי בקשת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ת.ז. /ח.פ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (להלן: "**המציע**") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 200,000 ₪ (במילים: מאתיים אלף ₪) )להלן: "**הסכום הבסיסי")**, אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2 להלן, שתידרשו מאת המציע בקשר לחוזה להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים עבור פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ .
2. הסכום הבסיסי, האמור בסעיף 1 לעיל, יהיה צמוד למדד תשומות הבניה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב 15- לחודש יולי שנת 2024 (דהיינו, \_\_נק') (להלן: "המדד הבסיסי").
3. אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה (להלן: "המדד החדש") יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש )להלן: "סכום הערבות").
4. אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, מיד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
5. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
6. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
7. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ- 3 ימים לפני מועד פקיעת הערבות; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
8. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**נספח ג**

**המפרט הטכני**

AB א.א תוצאות- מים, סביבה ואנרגיה

**מערכת קבע למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים, אספקה, התקנה, שירות תחזוקה והעברת הנתונים לתוכנת המערכת במשרדי המזמין**

**מפרט טכני ותנאים מיוחדים**

1. **כללי**
   1. **הגדרות :**

**"המערכת" –** מכשיר/ים למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים הכולל חיישנים, מערכת לאספקת אנרגיה, רכיבי חומרה ותוכנה המשולבים וקשורים למכשיר המדידה ו\או הנדרשים לפעולתו התקינה ולשידור הנתונים מהמכשיר ו\או אליו . במסגרת מפרט זה יש להציע שירות למערכת מדידת שפכים עם חיישנים מסוג Doppler-radar למדידת מהירות שפכי ביוב ומד מפלס ( Level ) מסוג radar בלבד . שני החיישנים יהיו במבנה אחוד בלבד .

"**תקופת הרצה"** - עם סיום התקנת כלל המערכות המפורטות במיקומים המופיעים ב"טבלה 1" להלן, תחול לאורך תקופה של חודשיים (2), "תקופת הרצה" בה תבחן עמידת המערכת בדרישות המזמין/תאגיד פלגי שרון בע"מ, כולל שידור הנתונים למערכת הפיקוד והבקרה של המזמין

דר׳ אלתאי באך (PhD), יעוץ לפתרונות טכנו- הנדסיים מים, סביבה ואנרגיה

טל׳ 050-5576599

Email: altai.bach@gmail.com

**" תחזוקה שוטפת "** – עשר שנים, מתום תקופת ההרצה של המערכת/ות הספק יבצע את כל עבודת התחזוקה במערכות על חשבונו המלא, לרבות תחזוקה מונעת ו\או תיקון תקלות, וזאת ללא קבלת תמורה כספית כלשהי מהמזמין /תאגיד פלגי שרון בע"מ למעט תשלום השכירות החודשי .

**"תקופת השירות"- תהא במהלך תקופת ההשכרה - במשך עשר השנים לאחר ההרצה המוצלחת, בה הספק מציע יבצע כל פעולת אחזקה שתידרש לרבות בדיקת כיול כל שנתיים והחלפת מצברים על חשבונו.**

* 1. במסגרת הסכם זה יש לתת שירותי מדידה לשבע (7) מערכות קבע למדידת ספיקות וכמות שפכים במובלים בקטרים מ 200 מ"מ ועד 1,250 מ"מ והעברת נתונים רציפה , 24/7 , לתוכנת הספק שתותקן במשרדי המזמין.
  2. המציע הזוכה יבצע על חשבונו סקר לאיתור וזיהוי סיכונים במקומות ההתקנה וינקוט בכל האמצעים ,הדרכות ,הוראות ,הנחיות ,תהליכים, ציוד ושיטות למניעת תאונות על ידי עובדיו וזאת בהתאם לחוק הישראלי .
  3. להלן האתרים להם נדרשת העבודה במסגרת ההסכם (תמונות של האתרים לשם המחשה מצורפות בנספח 1 לפרטי הטכני):

**טבלה מס' 1**

| **מס'ד** | **מיקום** | **קוטר צינור, מ"מ** | **נ.צ של האתר** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | כפר סבא | 300 |  |
| 2 | כפר סבא | 250 |  |
| 3 | כפר סבא | 200 |  |
| 4 | כפר סבא | 200 |  |
| 5 | הוד השרון | 1,250 |  |
| 6 | מט"ש | 300 |  |
| 7 | כוכב יאיר, צור יגאל | 300 |  |

* 1. כל מרכיבי המערכת, החומרה, התוכנה, העבודה והשירותים יהיו באחריות הספק ועל חשבונו:
  + בקר ומודם סלולארי יסופקו ע"י המציע לצורך תקשורת עם מערכת הפיקוד והבקרה של המזמין ובאישור בכתב ע"י המזמין.
  + שטיפת קטע קו הביוב בסמוך למיקום התקנת המערכת טרם ההתקנה יבוצע ע"י המזמין, תאגיד פלגי השרון .
  1. המערכת הנדרשת במפרט זה מוגדרת כ :and Fail Safe Maintenance Free, דהיינו, מבחינתנו של המזמין, המערכת תפעל ללא עלויות תחזוקה וללא תקלות לכל אורך תקופת ההתקשרות כהגדרתה בחוזה ההתקשרות ולמעט אירועים חריגים לא יהיה מבחינת המזמין צורך בעלויות בגין בפעולות אחזקה שוטפות.

המציע יצרף להצעתו את הצהרת היצרן המאשר את תקופת השירות הצפויה של המערכת.

* + 1. דמי השכרה החודשיים אותם ישלם המזמין כוללים את שירות מדידה ל 7 (שבע ) המערכות , מרגע ההפעלה המוצלחת, (במשך 10 השנים מתום חודשיים של הפעלה מוצלחת של המערכת על כל שבעת מדי הספיקה .
  1. בהתאם למפרט זה על הספק להציע מחיר שכירות חודשי, הכולל שירותי מדידת שפכים בתאי ביוב במשך 10 שנים, מאה ועשרים תשלומים בסך הכל ,עבור שבע מערכות קבע למדידת ספיקה וכמות , m³ , של שפכים, התקנה מושלמת של כל רכיבי המערכת כולל העברת הנתונים לתוכנת המערכת במשרדי המזמין והדרכת עובדי המזמין ( לפחות שלושה עובדים) להפעלה מושלמת של התוכנה וזאת עבור המיקומים המפורטים בטבלה מס' 1, בסעיף 1.3 לעיל. ובהתאם לאמור לעיל ולהלן, יובהר כי כל הקשור לעלות תחזוקת המערכת ותקינותה במשך עשר השנים לפחות יחול על הספק בלבד, במשך עשר השנים הבאות, תחזוקת המערכות לרבות בדיקת כיול כל שנתיים והחלפת מצברים בהתאם לצורך, תחול על המציע .
  2. "המערכת" במפרט זה, לא תצריך תחזוקה שוטפת למעט אירועים חריגים ויוצאי דופן.
  3. "יום עבודה" - ימים ראשון עד חמישי שאינם ערבי חג או חג .

1. **מפרט דרישות למערכת** 
   1. **דרישות כלליות**

המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

* + 1. מסמכי ניהול הבטיחות של העובדים שהוסמכו לשנע ,להתקין ולהפעיל את המערכת המוצעת.
    2. מסמכי היצרן המאשרים את המציע לשווק להתקין ולהפעיל את המערכת.
    3. שמות העובדים ותעודות ההסמכה של העובדים לעבודה במקום "מוקף" שהוכשרו להתקין ולהפעיל את המערכת.
    4. מסמכי היצרן המאשרים את תקופת השירות של המערכת במקום ההתקנה , תאי הביוב של המזמין ובהתאם להצהרת המציע.
    5. הצהרת המציע כי הוא מחזיק רכב שטח המתאים לתנועה והפעלה בכל האתרים בהם יותקנו המערכות.
    6. אישורים ממשרד התקשורת והמשרד לאיכות הסביבה המתיר להפעיל את המערכת המוצעת בתדרי הרדיו בהם היא מופעלת ובתאי הביוב של המזמינה.
  1. **טכנולוגיית המדידה :**
  2. יש להציע רק מערכת שאין בה חלקים טבולים, רגישות לקצף ולשינויי טמפרטורה, דהיינו, טכנולוגיית Doppler-radar המנטר ומודד את אופיין המהירות, פרופיל חתך הזרימה , גובה הזורם ומחשב את הספיקה, והכמות m³ ,בהתאם לדיוק המדידה הנדרש להלן.

**טווח המדידה :** זרימה החל ממפלס של 0.5 ס"מ ועד לזרימה בחתך צינור מלא.

* 1. **שגיאת המדידה** המירבית לא תעלה על 5% ± יבוצע אימות של הדיוק באמצעות הזרמת כמות ידועה של מים שפירים דרך מד מים בקוטר "2 או "3 המחובר לברז כיבוי אש.
  2. למציע יהיה מתקן בדיקה במעבדת כיול מאושרת לבדיקת דיוק הכיול בארץ.

מתקן בדיקת הכיול יהיה בהתאם לתכנון של יצרן המערכת ומאושר על ידי היצרן. יש לצרף את מסמכי היצרן המאשרים שהמתקן נבנה וכוייל בהתאמה לתקני המערכת.

* 1. **שגיאת המדידה המותרת בהתאם למהירות הזרימה במובל :**

[ m/sec ] 1.5 < **V** ≤ 5.0 [ m/sec ] : % 2 ±

[ m/sec ] 0.1 ≤ **V** < 1.5 [ m/sec ] : % 5 ±

* 1. דיוק המדידה מושפע מאי הליניאריות של שדה הזרימה לכן, במידה וקיימת הפרעה קבועה בציר המובל הנגרמת מחצץ, אבנים, משקעי בוצה, צבר מטליות, עכירות ברמה חריגה וכו' המזמין יתכנן ויבנה תא קליטה במקביל לתא המדידה לניקוי מיכני ראשוני של השפכים כדי למנוע תופעות של טורבולנציה, זרימה בורגית, גלית וכו' כדי לקבל זרימה למינארית ו " שקטה " המבטיחה את דיוק המדידה הנדרש.

* 1. המערכת תהיה עמידה בפני אירועי הצפה במידה ויתרחשו כאלה ותמשיך למדוד באופן תקין גם לאחר אירועים כאלה.
  2. דרגת האטימות הנדרשת למערכת : 68IP .
  3. על המערכת לפעול ברמת הדיוק הנדרשת למרות המשקעים והבוצה הזורמת עם השפכים.
  4. עקרון הפעולה של המערכת לא יכלול חלקים נעים.
  5. דיוק ואמינות המדידה יישמרו גם בנוכחות קצף וחומרי בוצה הקיימים בשפכים.
  6. תפעול המערכת לאחר התקנתה לא יצריך הכשרה מיוחדת, למעט עמידה בדרישות בטיחותיות החלים על מזמין המערכת בבואו לתפעל את תאי/שוחות הביוב.
  7. המערכת לא תצריך תחזוקה מונעת ו\או מיוחדת פרט לבדיקת כיול כל שנתיים על ידי הספק.
  8. למערכת תהיינה יציאות אנלוגיות ו\או דיגיטליות לצורך חיבורם לבקר תקשורת שיסופק ע"י המזמין. התקשורת בין בקר המערכת לבקר התקשורת אפשרית או באמצעות יציאות אנלוגיות ו\או דיגיטליות או באמצעות תקשורת " MODBUS " או 4- 20 mA , או אחרת שתאושר מראש ע"י המזמין, הספק רשאי לשדר את נתוני המערכת לענן התקשורת של הספק.
  9. רזולוציית המדידה ותחומי המדידה:
     1. כמות ≥ 0.001 [ m³ ] .

זמן ≥ 10 [ Sec ].

למפעיל התוכנה תהיה אפשרות לשנות את רזולוציית הזמן והכמות .

* + 1. Vmin ≤ 0.1 [ m/sec ]
    2. Vmax ≥ 10.0 [ m/sec ]
    3. טמפרטורת עבודה : Temp ≥ ºC 60
  1. נתוני הספיקה והכמות יועברו באופן רציף,24/7 , למערכת הפיקוד והבקרה של המזמין.
  2. הסוללה ללא טעינה תאפשר את פעולת המערכת למשך חצי שנה לפחות עבור תדירות דגימה כל 15 דקות ושידור קובץ הדגימות למרכז הבקרה של המזמין כל 24 שעות .
  3. **המערכת תאפשר צפייה בנתונים כדלהלן :**
  + **זיהוי חד ערכי של תא הביוב במערכת הביוב של המזמין:** שם התא, קוטר המובל ונתוני זיהוי נוספים בהתאם לדרישת המזמין.
  + מספר ה ID של החיישן יוטבע על גוף החיישן ויהיה קריא לאורך כל תקופת השירות .
  + היסטוריית נתוני הכמות והספיקה עד לטווח של שבע שנים לפחות.
  + זיהוי ספיקת השיא.
  + זיהוי ספיקת המינימום.
  + המערכת באמצעות התוכנה תאפשר לעדכן את רזולוציית תדירות הדגימה ותדירות שידור הנתונים למרכז הבקרה כדי לקבל ערכי שיא ומינימום של הספיקה בשגיאה שלא תעלה על ±5% מהערך התיאורטי של הספיקה.
  + המערכת תזהה תקלה במדידה ותפיק התראה לצורך תיקון.
  + המערכת תספק חיווי לתקינות התקשורת עם מערכת המדידה והוצאת התראה לתיקון בהתאם.
  + תוכנת המערכת תספק חיווי לתקינות אספקת החשמל לחיישני הזרימה והגובה.
  + תקינות חיישן הרדאר וחיישן הגובה .
  + המערכת תאפשר קריאת נתונים בטכנולוגיית Bluetooth .
  + המערכת תציג חווי לזמן חיי הסוללה בהתאם לתדירות הדגימה ולתדירות שידור הנתונים.
  1. במידה ובתא הביוב מצטבר סחף ו\או משקעים העשויים לפגוע במדידה המזמין יתכנן ויבנה תא קולט אבנים \סחף במקביל לתא הביוב בו מותקנת מערכת המדידה לצורך תחזוקה וניקוי בהתאם לצורך, ניקוי הסחף\ משקעים \ אבנים ייעשה על ידי המזמין.
  2. **תקנים וניסיון** 
     1. יצרן המערכת ישא תו תקן לניהול מערכת האיכות , ISO 9001 .
     2. החיישנים יישאו תו תקן של מכון מוכר ובעל מוניטין בארץ ,M-Cert .
     3. המערכת תענה על דרישות תקן לבטחון מידע 27001:2022 ISO/IEC
     4. תדרי הרדאר יהיו מאושרים ע"י משרד התקשורת והמשרד לאיכות הסביבה. יש לצרף מסמכים.
     5. תתי המערכות, למעט חיישני הרדאר, שאינן טבולות, יהיו בדרגת אטימות של IP67 לפחות.
     6. חיישן הרדאר יהיה בדרגת אטימות של IP68 לפחות.
     7. כל חומרי העיגון של המערכת לתא הביוב, כולל הברגים, יהיו מנירוסטה L316 בלבד.
     8. המערכת תהיה מוגנת מפני ייזום פיצוץ ותשא את התוx Ɛ .
     9. המזמין רשאי לפסול הצעה של ספק עם תו תקן לא מוכר בארץ וללא ניסיון של שנתיים לפחות.
  3. **מקורות אנרגיה** 
     1. האחריות לאספקת חשמל רציפה למערכת חלה באופן בלעדי על הספק הזוכה, מקור המתח יכול להיות פנימי ע"י מצבר ו\או מקור חיצוני עמוד חשמל \ תאורה ו\או מקור סולארי שיתוכנן, יבנה ויותקן במיוחד ע"י הספק. התכנון חייב לקבל את הסכמת המזמין. קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוניציפליות ו\או רשות החשמל להתקנתו יחולו על הספק.
     2. כל העלויות הכרוכות בצריכת חשמל לצורך הפעלת המערכת יחולו על המזמין, פלגי השרון.
     3. במידת הצורך הספק יתקין על חשבונו תאים סולאריים לטעינת המצברים של המערכת. המציע יגיש תכנון מפורט למזמין לקבלת אישורו ו\או הכנסת תיקונים לשביעות רצון המזמין. כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוניציפליות ו\או רשות החשמל להתקנתו יחולו על המזמין, פלגי השרון .
     4. בניית מערכת אספקת החשמל לגיבוי המצברים תהיה על חשבון הספק כולל תחזוקה שוטפת במידה ותידרש .
     5. **במידה ונדרשת התקנת לוח חשמל לצורך הפעלת המערכת תחולנה הדרישות הבאות:**
        1. הלוח יעמוד בדרישות התקן האירופאי 439-4 IEC ( ת"י 61439-4 ) והישראלי ת"י 1419 ללוחות מתועשים.
        2. כל כבלי החשמל יסומנו ע"י חבק סימון מספר מעגל .
        3. לפני הביצוע יעביר הספק למזמין תוכנית לוח פנים, תוכנית פיקוד, תוכנית כוח ורשימת רכיבים בלוח החשמל. בתוכנית יסומנו כל המהדקים והכבלים כולל חתך.
        4. התרשימים שבתוכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד, תוכנית מפורטת עם ציון תוצר של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד ע"י הספק ותוגש לאישור המזמין לפני תחילת העבודה. רק לאחר אישור התוכניות, רשאי הספק לגשת לביצוע הלוחות. עם גמר הביצוע, ימסרו יחד עם כל לוח, שני עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.
        5. הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודסקיות פליז, בורג נפרד לכל מוליך. העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים עד 25 ממ"ר, מהדקי מסילה 35 ממ"ר ומעלה עם בורג התחברות ע"י נעלי כבל.
        6. מוליכים שחתכם 10 ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל דסקיות פליז.
        7. מפסקים יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים.
        8. כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום\נחושת או שלות מתאימות לפי גודל הקו. **אין להשתמש בדסקיות.**
        9. הדקי הכניסה של המפסק הראשי יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף משולט בסמן החץ .כמו כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום להתחשמלות ע"י מגע מקרי.
        10. הספק ידאג לאבטחה סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים החצי אוטומטיים בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה זו.
        11. יצור לוחות החשמל יבוצע במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי, העומד בתקן ישראלי ת"י 1419.
        12. הלוח יסופק רק לאחר בדיקה ואישור הייצור במפעל על ידי המזמין.
  4. **התראות המערכת :**
     1. המערכת תתריע על מפלס חריג (מעל סף מסוים או צינור מלא ( מטובע ) בכל החתך).
     2. המערכת תשלח התראות באמצעות מסרונים ודוא"ל על ספיקות חריגות, תקינות המצברים, אספקת החשמל ועל צינור מטובע (חתך מלא) כפי שיוגדרו על ידי המזמין בתוכנת הספק המציע. יישום ההתראות במערכת התוכנה ייעשה על ידי הספק, עדכונים ושינויים ייעשו ע"י עובדי המזמין לאחר הדרכה ללא תשלום שתיעשה ע"י הספק.
  5. **דו"חות המערכת :**

תוכנת מערכת הספק תאפשר צפייה, הדפסה, משלוח דוחות, שליחה לתוכנת Excell ומימשק למערכת ERP של המזמין. המימשק יבוצע ע"י הספק ועל חשבונו, כדלהלן:

* + 1. אופיין ספיקה רציף, לכל טווח תאריכים ורזולוציית צפייה שיוגדרו בתוכנת הצפייה.
    2. אופיין כמות מצטברת (רזולוציית הזמן :יום), לכל טווח תאריכים שיוגדר.
    3. אופיין ספיקה מקסימלית בכל יום: בטווח תאריכים שיוגדר.
    4. אופיין ספיקה מינימלי בכל יום: לכל טווח תאריכים ורזולוציית צפייה שיוגדרו.
    5. ספיקה מינימלית שהתקבלה בטווח תאריכים שיוגדר.
    6. ספיקה מקסימלית שהתקבלה בטווח תאריכים שיוגדר.
    7. כמות מצטברת מתאריך עד תאריך, בטווח תאריכים שיוגדר.
    8. אופיין מהירות זרימה משוקללת לחתך הזרימה בטווח תאריכים שיוגדר.
    9. אופיין גובה השפכים בתא הביוב בטווח תאריכים שיוגדר.
    10. תוכנת המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את רזולוציית הזמן והכמות לכל הדוחות הנ"ל .
  1. **התקנת המערכת**
     1. המערכת תותקן בתוך תשתיות תאי הביוב, יח' הקצה יותקנו בתוך שוחות הביוב מתחת למכסה הביוב וזאת מבלי לפגוע במכסה או בדופן תא הביוב. אין לבצע כל שינויים הנדסיים או מבניים בקו למעט קדיחה בקוטר של עד 20 מ"מ בדופן תא הביוב במקום שיאושר מראש ע"י המזמין בכתב. במידת הצורך ובתיאום עם המזמין מראש, המזמין יגביה או יבצע כל פעולה הנדרשת להתקנת המערכת.
     2. שיטת כוון קרן הראדאר לציר התיאורטי של צינור הביוב והציוד הנלווה לביצוע הכוון תבטיח ששגיאת המדידה לא תעלה על 2% ± בספיקות הגבוהות במשך כל שנות השירות . הספק ימסור את תוצאות כיול מערכת המדידה למזמין.
     3. אין לקדוח חורים או לבצע שינויים במכסי תאי הביוב.
     4. המדידה תתבצע ע"י חיישן Doppler-radar, ללא חיישנים טבולים.
     5. במידה ויהיה צורך בלוח חשמל/בקרה הוא יותקן מחוץ לתא הביוב ולאחר אישור התכנון על ידי המזמין.
     6. ההתקנה תבוצע בתיאום עם המזמין במידה ולצורך ההתקנה נדרש אישור של גורמים חיצוניים כגון עיריית כפר סבא ו\או מועצה אחרת, משטרה חברת החשמל וכיו"ב יהיה הספק האחראי הבלעדי להשגת אישורים אלה.
     7. הספק יתקין את תוכנת המערכת במשרדי המזמין לצפייה בנתוני הספיקה והכמות כולל אינדיקציה למצב המצברים, אספקת החשמל, התראות של ספיקות חריגות, ספיקת מקס', ספיקת מיני', הפקת גרף ספיקה וכמות, הפקת גרף מינימום וגרף מקסימום לכל טווחי התאריכים שיוגדרו.
     8. הספק הזוכה יכשיר על חשבונו שלושה מעובדי המזמין בהפעלת התוכנה.
     9. "התקנה" משמעותה הפעלה מוצלחת של המערכת כולל התקנת התוכנה והכשרת עובדי המזמין לצפייה בנתוני המערכת המתקבלים מכל ההתקנות.
  2. **לו"ז** 
     1. בתוך חודש ימים מיום שנשלחה אליו הודעה על זכייתו במכרז יתקין הספק שתי מערכות לצורך בדיקת יכולת המערכת לעמוד בדרישות מפרט המזמין , שתי המערכות יותקנו בשני אתרים שייקבעו על ידי המזמין למשך שבוע רצוף.
     2. במידה והחברה/תאגיד פלגי שרון הכתיר את ניסוי המערכת בהצלחה, יבצע הספק התקנה של חמש מערכות בחמישה אתרים שייקבעו על ידי המזמין ויסיימה בתוך חודשיים לכל המאוחר מיום שניתנה לו הזמנת עבודה מהמזמין.
     3. עם סיום התקנת שבע המערכות, כמפורט בסעיף 2.26.2 לעיל, תחול לאורך תקופה של חודשיים (2), "תקופת הרצה" בה תבחן עמידת המערכת בדרישות המזמין כולל שידור הנתונים למערכת הפיקוד והבקרה של המזמין (להלן: "תקופת הרצה").
  3. **אחריות ותחזוקה**
     1. במשך כל שנות השירות של מערכות המדידה 10 השנים הבאות, יבוצעו כל פעולות האחזקה לרבות בדיקת כיול כל שנתיים והחלפת מצברים בהתאם לצורך ע"י המציע . מובהר כי מצופה שלא תידרש תחזוקה למעט בדיקת כיול כל שנתיים והחלפת מצברים בהתאם לצורך. הספק יהיה אחראי לטיפול בכל תקלה או פגם שיתגלו במערכות במהלך עשר השנים או יותר בהתאם להצעה. הספק יבצע כל תיקון בתוך שלושה (3) ימי עבודה לכל היותר ממועד קבלת פנייה מהמזמין.
     2. יובהר, כי החל מתחילת ההתקשרות עם הספק ועד לתום ההתקשרות , במידה ותיקון המערכת ידרוש מכל סיבה שהיא, את החלפת מכשיר המדידה ו/או המערכת ו/או המערכת/ות הנלוות לו, יהיה הספק אחראי להתקנת מכשיר חלופי ו/או מערכת/ות, וזאת ללא קבלת תמורה נוספת מהמזמין, וזאת בתוך ארבעה עשר ימי עבודה לכל היותר.
     3. במידה ותדרש על ידי אחד הצרכנים בדיקת כיול של מערכת מדידה ( בדיקת בוררות )
     4. עלות הבדיקה שתשולם למציע תהיה בהתאם לתעריף רשות המים לבדיקת בוררות של מדי מים שפירים .
  4. **נוהלי בטיחות והסמכת עובדים בחלל " מוקף "** 
     1. הואיל והמערכת תותקן בתאי ביוב שהינם בהגדרה חלל " מוקף " באחריותו הבלעדית של הספק הזוכה להעסיק בהתקנת המערכת רק עובדים שעברו הכשרה והסמכה לעבודה בחללים מוקפים ובפרט בתאי ביוב כמוגדר בחוקי העבודה של מדינת ישראל. בשימוש בכל הציוד הנדרש להגנה על בריאותם ועל בטיחותם ושימוש בנוהלי הבטיחות הנדרשים לעבודה בתאי ביוב.
     2. הואיל וחלק מתאי הביוב ממוקמים לצידי דרכי עפר הסמוכים לשדות מעובדים ותעלות ניקוז פתוחות המציע יפעיל רכב שטח המתאים לתנועה בדרכי עפר העשויים להיות מוצפים במי גשמים וכן לצייד את עובדיו בהנעלה וביגוד המתאימים לתנאי שטח חקלאיים וצמחייה עבותה .
     3. על המציע לבצע עבודות התקנה ותחזוקה תחת כפת השמים ,לכן תהליכי העבודה שלו יהיו סדורים וקבועים כך שניתן יהיה לפקח ולנהל את הסיכונים בצורה סדירה ובטוחה בהתאם לחוק הישראלי .
     4. הספק ימסור את שמות העובדים הרשאים בלעדית לבצע את עבודות התקנת המערכת בתאי הביוב של המזמין ואת תעודות ההסמכה למזמין. הצעה שלא תכלול את רשימת העובדים המוסמכים לעבודה בחלל מוקף ואת נוהלי העבודה והבטיחות לעבודה בתאי ביוב והנוהלים הנדרשים להתקנת המערכת בתאי ביוב תפסל על הסף.
  5. **תנאים נוספים :**
     1. הספק יחזיק באישור מטעם יצרן המערכת והציוד הנלווה המעיד כי הוא קיבל הכשרה מתאימה להתקנת המערכת בתאי ביוב, הפעלתה המדוייקת והחזקתה השוטפת.
     2. שימוש בציוד מכאני הנדסי ( צמ"ה ) לצורך הזזת מכסים של תאי ביוב , לספק קיימות שתי אפשרויות:
        1. שימוש בצמ"ה באופן עצמאי.
        2. שימוש בצמ"ה שיסופק ע"י המזמין: במקרה זה יחוייב הספק בסך של 200 ₪ לפני מע"מ לשעת עבודה של הצמ"ה, הספק יידרש לתאם את מועד העבודה מראש עם נציגי המזמין שבוע מראש לפחות.
     3. למערכת הטעינה הסולארית תחובר מצלמת אבטחה שתתממשק לחברת אבטחה להגנה על המערכת והמערכת הסולארית.
  6. **תחזוקת רשת הביוב ע"י המזמין**
     1. **באחריות המזמין :**
        1. המזמין שהינו המחזיק של מקום העבודה יקיים הדרכה למציע בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם, נסיעה ברכב מתאים, לבוש והנעלה להגנת העובדים הצטיידות בגז פלפל להרחקת בעלי חיים וכל מידע והנחיות הדרושים להגנת עובדי המציע במקום עבודתם בהתקנת המערכות.
        2. ניקוי צנרת המובל במעלה ובמורד.
        3. פתיחת התאים וסגירתם.
        4. אבטחת צוות הספק בעת עבודה באתר, לפי הנחיות גורמי הבטחון וקב"ט המזמין.
        5. תקינות ושלמות תא הביוב תיקון מקצועי ובהתאם לתקן והחוק הישראלי .
        6. המזמין יהיה רשאי לבטל עבודה באתר מסוים לפי שיקול דעתו הבלעדי , אם נקבע על ידי גורמי הבטחון כי עבודה באותו אתר דורשת אבטחה או כל אמצעי חריג אחר.
        7. גידור המערכת לשמירה על מערכת המדידה, המערכת הסולארית ומצלמת האבטחה שתתממשק לחברת אבטחה להגנה על המערכת ואספקת החשמל הסולארית.
        8. ניקוי הצמחייה סביב תא הביוב באופן יסודי עם שביל גישה נקי לדרך הראשית .
        9. ניקוי תא הביוב מצבר מטליות.
        10. ניקוי יסודי של תאי הביוב אחת לחודש לפחות, בכל אירוע הצפה המזמין יוודא שהתאים נקיים מסחף וכי מערכות המדידה לא נפגעו מיכנית או כוסו במטליות וכדומה.

1. **תנאים מתלים לתחילת תקופת ההשכרה כהגדרתה בחוזה ההתקשרות** 
   1. המציע יגיש הסכם חתום עם מעבדת כיול מאושרת ע"י רשות המים המצהירה כי יש ברשותה מתקן לבדיקת כיול של המערכת המוצעת בהתאם לתכנון ודרישות והנחיות היצרן וכן שעובדיה עברו הכשרה על ידי היצרן לבדוק את דיוק ותקינות המערכת ולהפיק מסמכי בדיקה בהתאם להנחיות והוראות היצרן.
   2. יש לצרף את הצהרת יצרן המערכת המאשר כי מעבדת הכיול עברה הכשרה וכי היא מוסמכת לבדוק את כיול המערכת ולהפיק דו"ח כיול בהתאם לדרישות והנחיות היצרן.
   3. יש לצרף להצעה דוגמת דף כיול \ בדיקת כיול שיוגש למזמין במידה ותידרש בדיקת כיול לבקשת המזמין ו\או אחד מצרכני המזמין.
   4. המציע יחזיק מחסן חלפים לצורך החלפה מיידית במקרה של תקלה באחת מהמערכות המותקנות, יש לציין את כתובת המחסן , המזמין רשאי לבקר את מחסן החלפים בכל עת שיחפוץ לצורך התרשמות מאיכות תחזוקת המכשירים ותקינותם.
   5. המציע יצרף מסמך המציין את כתובת משרדי חברת המציע כולל טלפונים ואימייל להתקשרות, פרטי אנשי הקשר והעובדים שהוסמכו על ידי היצרן לשנע להרכיב ולהפעיל את המערכת.

**נספח 1 לנספח ג' – המפרט הטכני**

|  |  |
| --- | --- |
| **נקודה מס' 1 שבטבלה 1** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **נקודה מס' 2 שבטבלה 1** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **נקודה מס' 3 שבטבלה 1** | |
|  |  |
| **נקודה מס' 4 שבטבלה 1** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **נקודה מס' 5 שבטבלה 1** | |
|  |  |
| **נקודה מס' 6 שבטבלה 1** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **נקודה מס' 7 שבטבלה 1** | |

**נספח ד'**

**נספח בטיחות**

**הגדרות:**

* + **אחראי צוות/ מנהל עבודה**.

עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

* + **מפגעים מסוכנים- ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה.**
  + **מפגעים חמורים.**

מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 24 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.

* + **הצבת שילוט**

השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

* + **צ.מ.ה.**

ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:- פנסים, תסקיר בטיחות, מראות, זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

* + **מפקח**

נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

* + **דרישות החוק.**

בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, ותקנות, חוק התכנון והבניה, ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

* + **ציוד מגן אישי**

ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

1. הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 – התקנות והצווים שנתנו על פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח (להלן ביחד "הוראות הבטיחות").
2. הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו.
3. הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.
4. א. הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו (להלן "האחראי") אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מכפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י נספח זה אוטומטית על האחראי.

ב. הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ ועיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.

* + **ציוד וכלים**

1. הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים (ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב) שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות הבטיחות.
2. הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.
3. הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.
4. הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי (כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן וכו') הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.
5. ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.
6. הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה ראשונה במקרה של תאונה.
   * **מהלך העבודה**
7. הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של פלגי שרון מיסודון של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ ועיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל וכדי למנוע פגיעה בו.
8. הקבלן יגדר את אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים, והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.
9. הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.
10. במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד לכיבוי אש לצרכים אחרים.
11. הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכבי יאיר צור יגאל . וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.
12. עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל.
13. הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לפלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ ועיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, לא יחנו רכב שלא במגרשי החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ובתנאי שהרכב הפורק יחנה בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.
14. הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן.
15. הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.
16. בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים" או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע יינתן בכתב.
17. במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל הנסיבות, ובכלל זה:
18. יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך.
19. יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור בהוראות הבטיחות.
20. במקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מידית למשטרה, ישאיר את המכונות והכלים במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
21. נציג של פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.
22. נציג של פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ ו/או עיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל או של צד שלישי כלשהו.
23. במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה.
24. נציג של פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל בעיריית כפר סבא ו/או המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל.
25. על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.
26. לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של פלגי שרון ו/או המפקח מטעמה
27. כניסה למתקני העירייה.
28. הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.
29. חפירת בורות ותעלות.
30. פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות.
31. סגירת קווי מים.
32. עבודות הרמה ועבודות בגובה.
33. עבודות הריסה.
34. פרוק צנרת.
35. עבודה במקום מוקף (סגור) שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת(נפיצה).
36. הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות
    * **שונות**
37. הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

**נספח ה' – תנאים כלליים לביטוחי הספק**

לעניין הגדרות נשוא נספח ביטוח זה:

| שם הספק | : | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | (להלן: "**הספק**") |
| --- | --- | --- | --- |
| מזמין השירותים | : | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | (להלן: "**המזמין**") |
| השירותים | : | **השכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים ברווים גרביטציוניים לרבות שירותי אחזקה ותיקונים** | (להלן: "**השירותים**") |

## מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הדין, ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, מתחייב הספק לפני מועד תחילת התקנת המערכות והציוד נשוא הסכם זה (להלן: "**השירותים**") על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (להלן: "**ביטוחי הספק**" או "**הביטוחים**"):

### **ביטוח רכוש (אש מורחב)**;

* 1. **ביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו כחדש רכוש בבעלות הספק לרבות ציוד וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הספק המשמש אותו במתן השירותים בקשר עם הסכם זה.**
  2. **הכיסוי הביטוחי, על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש (אש מורחב), לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, נזקי התנגשות (אימפקט), נזק בזדון, נזקי פריצה ושוד (על בסיס נזק ראשון).**
  3. **פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.**

### **צד שלישי**;

* 1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על-פי דין בגין מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם, לרבות פגיעה או נזק למזמין, מנהליו ועובדיו.
  2. גבולות האחריות 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  3. ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה המוגש ככיבוד בחצרי המבוטח ו/או המזמין, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
  4. פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי **נספח ה' (1) אישור ביטוחי הספק** תורחב לשפות את המזמין, מנהליו ועובדיו (להלן: "**יחידי המבוטח**") היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "**אחריות צולבת**" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  5. בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש המזמין שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו, של הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות).

### **חבות מעבידים**;

* 1. ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980 כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית (להלן: "**מקרה ביטוח**") שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם.
  2. גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:
     1. 20,000,000 ₪ לתובע.
     2. 20,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  3. הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הספק כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם (היה והספק ייחשב כמעבידם), פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.
  4. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את המזמין, מנהליו ועובדיו, היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.
  5. כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף (השיבוב) של מבטחי הספק כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

### **אחריות מקצועית**;

* 1. ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם.
  2. גבולות האחריות 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  3. ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הספק עקב אובדן מסמכים (מוגבל לסך של 50,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח), חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות, מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הספק.
  4. באחריותו של הספק להרחיב את פוליסת הביטוח לשפות את המזמין, מנהליו ועובדיו לעניין אחריותם בגין מעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מחבות הספק כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו .
  5. פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
  6. כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 (שישה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.
  7. את ביטוח אחריות מקצועית, על הספק להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

1. הספק מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות השירותים המפורטים בהסכם זה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו אישור כי ייערכו עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

## הספק מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי המזמין את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה (להלן: "**מסמכי הביטוח**"):

### אישור קיום ביטוחי הספק בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ה' (1) (להלן: "**אישור ביטוחי הספק**").

### . בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הספק נספח ה' (1) החתום כאמור, מתחייב הספק כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהמזמין (להלן: "**הדרישה**") במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי איזה מפוליסות הביטוח ו/או על מנת לאפשר למזמין לבחון את קיום תנאי הביטוח שבהסכם ימציא הספק למזמין את חלקי הפוליסות המתייחסים להתקשרות נשוא הסכם זה בלבד ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים שאינם רלוונטיים לשירותים נשוא הסכם זה.

### מוסכם בזה כי המצאת האישור בדבר עריכת הביטוחים נספח ה' (1), כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, על נספחיו.

### מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישור ביטוחי הספק (נספח ה' (1)), כאמור, הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת האישור כנדרש, לא יוכל הספק להתחיל ו/או להמשיך במתן השירותים נשוא הסכם זה. על אף האמור לעיל, מוסכם כי אי המצאת אישור הביטוח במועד הנדרש, לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 (עשרה) ימים ממועד בקשת המזמין בכתב, להמציאו כאמור.

### מוסכם בזה על הספק כי ביטוחי צד שלישי, חבות מעבידים ואחריות מקצועית הנערכים על ידי הספק, כאמור לעיל, יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הספק בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה (לעניין ביטוח חבות מעבידים היה והספק ייחשב למעבידם), וכן יורחבו לשפות את המזמין, מנהליו ועובדיו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק (להלן: "**יחידי המבוטח**").

## על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח אחריות מקצועית, על הספק להחזיק בתוקף כאמור בסעיף **5.7** לעיל.

## מוסכם בזה על הספק כי ביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים. מובהר בזאת כי במקרה של ביטוח משולב, יוכפל גבול האחריות המפורט בנספח ה' זה ובנספח אישור קיום הביטוחים (נספח ה' (1)) **לכדי 4,000,000 ₪** למקרה ולתקופת הביטוח**.**

## למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק (נספח ה' (1)), הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הינו מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו בקשר עם הסכם זה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

## ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם נמסרה על כך לספק ולמזמין הודעה בכתב בדואר רשום 30 (שלושים) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין, מנהליו ועובדיו אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 30 (שלושים) הימים ממועד מסירת ההודעה.

## בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולמזמין כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק", לרבות האמור בנספח אישורי ביטוח הספק (נספח ה' (1)) עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף **12** לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

## ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת "**ביטוח כפל**" כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.

## מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין, מנהליו ועובדיו בגין נזק לרכוש בבעלותו של הספק ו/או המובא על ידו לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו (בין אם נערך ובין אם לאו), והוא פוטר בזאת את המזמין, מנהליו ועובדיו מכל אחריות לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הספק). אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

## הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות **בנספח ה'** זה "**תנאים כלליים לביטוחי הספק**" לרבות באישור ביטוחי הספק (נספח ה' (1)), וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הספק כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כאמור בסעיף **5.7** לעיל.

## הספק מתחייב להודיע למזמין עם היוודע למנהליו על כל אירוע בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם המזמין ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המזמין יחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות המזמין על פי ביטוחי הספק.

## כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמין, מנהליו ועובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

## בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק, לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו, לא יפגעו בזכויות המזמין, מנהליו ועובדיו לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.

## לא יאוחר מ - 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להמציא למזמין את אישור עריכת הביטוח (נספח ה' (1)) כאמור בסעיף **7** לעיל ולהלן, בגין הארכת ביטוחי הספק לתקופה נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהמציא את אישור ביטוחי הספק (נספח ה' (1)), במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.

## הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הספק (נספח ה' (1)) כאמור, הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והמזמין יהא רשאי למנוע מהספק את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה אישור ביטוחי הספק (נספח ה' (1)(, כאמור, לא הומצא במועד המוסכם כנדרש.

## מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי המזמין ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מטעמו בקשר עם הסכם זה, ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעמו בקשר עם הסכם זה.

## למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק (נספח ג' (1)) כאמור בסעיפים **7** ו– **20** לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק על - פי הסכם זה, על נספחיו.

## המזמין רשאי (אך לא חייב) לבדוק את אישורי הביטוח אשר יומצאו על ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי נספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק".

## הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח וזכותו לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי הפוליסות ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או אחריותו על פי הדין.

## בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי המזמין יהא רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי נספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק" מהתמורה העומדת לזכות הספק בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לספק, בכתב, 7 (שבעה) ימים מראש.

## מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על המזמין, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

## מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעם המזמין בקשר עם הסכם זה.

## בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

## מובהר בזאת, כי כל הוראה בנספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק" בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

## מוסכם בזה כי ביטוחי הספק הנערכים על פי האמור בהסכם זה לא יכללו חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי מצד הספק (המבוטח) ו/או בגין מי מהבאים מטעמו בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, ובלבד שלא יהיה באמור לעיל, כדי לגרוע מזכויות המבטח ומחובות הספק (המבוטח) על פי חוק חוזה הביטוח ה'תשמ"א - 1981.

## מובהר, כי הוראות נספח ה' זה "תנאים כלליים לביטוחי הספק" הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

## לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם או בחלקם, יהא המזמין רשאי, מבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע ממנו לספק לפי הסכם זה.  מוסכם בזה על המזמין כי עם הצגת נספח אישור ביטוחי הספק ((נספח ה' (1)), בהתאם לנדרש על פי ההסכם ולמוסכם על המזמין, ישולם לספק הסכום המעוכב, כאמור.

**נספח ב' (1) - אישור קיום ביטוחי ה"ספק".**

| **אישור קיום ביטוחים** | | | | **תאריך הנפקת האישור**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. | | | | |
| מבקש האישור הראשי\* | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור\* | המבוטח/המועמד לביטוח\*\* | אופי העסקה והעיסוק המבוטח\* | מעמד מבקש האישור\* |
| **שם:**  **פלגי שרון בע"מ (התאגיד)** | **שם:**  לא רלוונטי | **שם:** | אופי העסקה:  ☒ **נותן שירותים.**  ☒ **ספק.**  העיסוק המבוטח:  ☒ **השכרה בשיטת החכר תפעולי של מערכת למדידת ספיקה וכמות בקווים גרביטציוניים.** | ☒ **מקבל השירותים.**  ☒ **חברה עירונית.**  ☒ **תאגיד מים וביוב.**  ☐ **אחר: \_\_\_\_\_\_** |
| **ח.פ.**  51-455889-9 | **ח.פ/ת.ז.** | **ח.פ/ת.ז.** |
| **מען**  רח' התע"ש 11, כפר סבא | **מען**  לא רלוונטי | **מען:** |

| סוג הביטוח  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה\*\*\* | נוסח ומהדורת הפוליסה\*\*\* | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח | | | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים \*\*\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| לתקופה | למקרה\* | |
| **ביטוח רכוש**  **(אש מורחב)** | \_\_\_\_\_\_ | ביט  \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | כמפורט בפוליסה | | | ₪. | **309** ויתור על תחלוף לטובת מבקש  האישור.  313 כיסוי בגין נזקי טבע.  314 כיסוי פריצה ושוד.  316 כיסוי רעידת אדמה  328 ראשוניות. |
| **צד ג'** | \_\_\_\_\_\_ | ביט  \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_ | 2,000,000 | 2,000,000 | | ₪. | **302 אחריות צולבת.**  **307 קבלנים וקבלני משנה הרחבה.**  **309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש**  **האישור.**  **315 כיסוי לתביעות המל"ל.**  **321 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או**  **מחדלי המבוטח – מבקש**  **האישור.**  **322 מבקש האישור מוגדר כצד**  **שלישי.**  **328 ראשוניות.**  **329 רכוש מבקש האישור ייחשב**  **כצד שלישי.** |
| **חבות מעבידים** | \_\_\_\_\_\_ | ביט  \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | 20,000,000 | | 6,000,000 | ₪. | **309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש**  **האישור.**  **319 מבוטח נוסף היה וייחשב**  **כמעבידם של מי מעובדי**  **המבוטח.**  **328 ראשוניות.** |
| **אחריות מקצועית**  **תחולה**  **רטרואקטיבית** | \_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_ | 2,000,000 | | 2,000,000 | ₪. | **301 אובדן מסמכים.**  **309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.**  **321 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או**  **מחדלי המבוטח, מבקש**  **האישור.**  **325 מרמה ואי יושר עובדים.**  **326 פגיעה בפרטיות.**  **328 ראשוניות.**  **332 תקופת גילוי (6 חודשים).** |

| פירוט השירותים **(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח** ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון**.** ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה**)\*:** |
| --- |
| **(046) מכירת/השכרת ציוד.** |
| **ביטול/שינוי הפוליסה \*** |
| **שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא** 30 יום **לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.** |
| **חתימת האישור** |
| **המבטח** |

**נספח ה' (2)**

**הצהרה על מתן פטור מאחריות**

תאריך \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| 1. **לכבוד**   פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  מרח' התע"ש 11  כפר סבא **(להלן: "החברה")** |
| --- |

א.ג.נ.,

**הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים [ מכרז 12/2024]**

| שם הקבלן: | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- | --- | --- | --- |
| כתובת: | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| תיאור העבודות : | | | להשכרה בשיטת החכר (ליסינג) תפעולי מלא של מערכת למדידת ספיקה וכמות של שפכים בקווים גרביטציוניים (להלן: "**העבודות**"). |
| הנני **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ח.פ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_מרחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_ מיקוד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מצהיר בזאת : | | | |
| א. | הננו משתמשים בביצוען של העבודות שבנדון ברכוש ו/או בציוד מכני ו/או הנדסי לרבות ציוד הרמה ו/או טכני ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך ביצוען של העבודות שבנדון. | | |
| ב. | על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: | | |
|  | 1. | הננו פוטרים את **המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם** מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. | |
|  | 2. | הננו פוטרים את **המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם** מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי **המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם** במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. | |
|  | 3. | הננו פוטרים את **המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם** מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. | |
|  | 4. | היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את **המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם** בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות. | |
|  | 5. | הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד הרמה ו/או הנפה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ לביצוע העבודות שבנדון. | |
|  | 6. | הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (**נספח ה'** (1) לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ למתן השירותים ועל פי כל דין. | |

ולראיה באנו על החתום

בכבוד רב

| (שם המצהיר) |  | (חתימת המצהיר) |  | (תאריך) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**נספח ו'**

**טבלת פיצוי מוסכם (קנס) לעבודות**

בכל מקרה שהספק יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי חוזה זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד הסלילה והגישור ממועד חתימת החוזה ואילך.

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לספק ו/או לחייבו בכל דרך העומדת לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

| **מס.** | **אירוע** | **הפיצוי המוסכם ₪.** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | בגין **כל יום או חלק ממנו** שבין המועד שנקבע לתחילת ביצוע הוראה מהוראות החוזה או הוראה של חברה לבין מועד תחילת ביצועה בפועל. | 1,000 | סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד. |
|  | בגין **כל יום או חלק ממנו** שבין המועד שנקבע לסיום ביצוע הוראה מהוראות החוזה או הוראה של חברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל. | 1,000 | סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד. |
|  | בגין **כל יום או חלק ממנו** שבין המועד שנקבע לתחילת עבודה / פעולה לבין מועד תחילת העבודה / פעולה למעשה. | 1,000 | אם לא התחיל הספק את ביצוע עבודה / פעולה במועד שנקבע בחוזה, או במועד מאוחר יותר שסוכם עם החברה. |
|  | בגין **כל מקרה** של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה לפי סוגה. | 5,000 |  |
|  | בגין **כל מקרה** של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי דעת החברה מהווה סכנה **לשלום הציבור ו/או העובדים**. | 5,000 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי דעת החברה מהווה סכנה **לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי**. | 5,000 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי כל דין ו/או לדעת החברה מהווה **פגיעה באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי**. | 2,500 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של אי סילוק פסולת מאתר העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח. | 1,000 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה לרכוש ציבורי ו/או פרטי. | 5,000 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה לרכוש ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה | 5,000 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של ביצוע עבודה / פעולה שלא בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז . | 1,000 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של ביצוע עבודה / פעולה שלא בשעות העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי העזר. | 1,000 | + סעיף 3 |
|  | בגין **כל מקרה** של השארת אתר עבודה, לאחר יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי. | 5,000 | + סעיף 3 |

